靖远煤业集团刘化化工有限公司

硝酸复合肥循环水冷却塔更新改造项目

技术规格书

目  录

1.概述	4

2.标准、规范及引用文件	4

3.现场条件和公用工程条件	5

4. 请购设备一览表	6

5.设备技术要求	6

5.1工艺要求	6

5.2主要设备明细参数一览表	6

5.3 设备部件及构造	9

5.4 基本要求	12

5.5 其它要求	13

5.6冲突	13

5.7偏离	14

6 乙方的责任及工作范围	14

6.1乙方的责任	14

6.2乙方的工作范围	14

7.乙方供货范围	15

7.1乙方供货范围说明	15

7.2 乙方供货范围	15

8.甲方供货及工作范围	16

8.1甲方供货范围	16

8.2甲方工作范围	17

9.技术资料及技术联络	17

9.1技术资料（各提供份）	17

9.2资料提交进度	17

10.性能保证	18

11.检验	18

11.1 总论	18

11.2 检验试验计划	18

11.3 制造厂的质量证明文件	18

11.4 现场检验	19

11.5检验等级和检验控制点	19

11.6特殊说明	19

12.机械性能保证	19

13.售后服务	20

14.违约责任	20

15.技术文件资料交付	20

16、油漆，包装，标记和运输	21

17.专用工具、品牌库清单	26

# 1.概述

本文件规定了靖远煤业集团刘化化工有限公司硝酸复合肥循环水冷却塔改造工程中使用的砼结构逆流式水轮机驱动冷却塔的操作条件、技术要求、所用标准和规范及供货范围。

供货商应满足本文件规定的技术要求和供货范围。任何异议、偏离和替代均应得到甲方的书面认可。

此请购文件作为砼结构逆流式水轮机驱动冷却塔技术/商务评标的基础。

该工程位于甘肃省白银市内。

# 2.标准、规范及引用文件

下列最新版本的标准与规范将作为本规定的组成部分，供方有责任在产品的设计、制造、试验及检验时遵守所列基本的标准(不仅限于此)，专利商和制造厂商的标准和规范，不得低于国家及行业的标准和规范。

GB/T7190.2-2018《机械通风冷却塔第2部分，大型开式冷却塔》

DL/T745-2019 《湿式冷却塔塔芯塑料部件质量标准》

GB/T50392-2016 《机械通风冷却塔工艺设计规范》

GB/T50102-2014《工业循环水冷却设计规范》

SH3031 《石油化工逆流式通风冷却塔结构设计规范》

DL/T745-2001 《冷却塔塑料部分技术条件》

HG205220 《化工企业冷却塔设计规定》

GB/T 34863-2017 《冷却塔节能用水轮机技术规范》

上述标准及规范均为设备交货前的最新有效版本，仅对设计、设备、材料提出了最低的要求，如果在制造、安装、服务中要提出更加经济合理的设计、材料、制造工艺等，同时又能使为用户提供的设备达到本招标书的要求，并确保长期安全连续的运行，必须征得用户同意后，方可以不全部使用上述标准和规范。    本文件及引用规范共同构成合同的一部分，同时生效。

注：当上述文件发生矛盾时，其优先原则是；

第一，砼结构逆流式水轮机驱动冷却塔数据

第二：技术要求

第三：标准规范

- 3.现场条件和公用工程条件

3.1现场条件

- 3.1.1甘肃省白银市主要气象要素如下：

年平均气温：            8.9℃

最热月平均气温：        23.1℃

最冷月平均气温：        -3.5℃

年蒸发量：              1987.3mm

多年平均气压：          828hpa

夏季平均气压：          824.2hpa

冬季平均气压：          830.6hpa

多年平均降雨量：        205.6cm

日最大降雨量：          43.00cm

多年平均蒸发量：        2064.26.00cm

年主导风向：            西北风-北风（风频3.6%）

多年平均风速：          1.7m/s

静风频率：              29.7%

3.1.2抗震设防裂度为7度，设计基本地震加速度0.15g，设计地震分组为第三组。

- 3.1.3安装位置：室外露天

- 3.2公用工程条件

- 3.2.1循环冷却水

给水温度：32℃

给水压力：0.50MPa

回水温度：42℃

回水压力：0.28MPa

- 3.2.2循环水现场参数概况

（1）循环水系统总设计处理水量15000m3/h，冷却塔数量3座。单塔设计最大处理水量5000m3/h，设计溫降10℃（42/32℃），冷却塔尺寸、大小、形式相同，成一排布置。

（2）电动循环水泵3台：3#泵流量8000m3/h、扬程54m；1#、2#循环水泵流量4300m3/h，扬程54m；蒸汽透平泵2台；其中1#、2#电动循环水泵已改造为高效节能泵。

（4）2#冷却塔：风机直径9750mm，转速108r/min，叶片数量8片，材质玻璃钢，电机功率185kw。

- 3.2.3供电

- 低压：0.22kV   4-20mA信号源

- 请购设备一览表

本请购文件中包含公用工程设施中循环水冷却塔1台，详见表4-1。

表4.1设备一览表

| 序号 | 设备位号 | 名称 | 数量 | 备注要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 砼结构逆流式水轮机驱动冷却塔 | 1台 | 单塔柱轴线尺寸19600*19600，处理量Q=5000m³/h，冷却塔轴线距外墙不大于300mm |

- 5.设备技术要求

- 5.1工艺要求

本项目共有1座砼结构逆流式水轮机驱动冷却塔。

单塔处理水量：5000m³/h

设计进塔水温：42℃

设计出塔水温：32℃

设计干球温度：28.3℃

设计湿球温度：20.2℃

飘水率：≤0.001%

蒸发损失：≤1.3%

- 5.2主要设备明细参数一览表

| 序号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 数量 | 单 位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水轮机 | HL-5000 | 1 | 台 | 标 配 |
| 2 | 风 机 | LF-98# | 1 | 套 | 含轮毂，热浸镀锌 |
| 3 | 软 接 | DN800(Pn1.0) | 1 | 套 | 国 标 |
| 4 | 进水管 | DN1000，δ9.53 | 12 | m | 热浸镀锌 |
| 5 | 进水管 | DN800，δ9.53 | 36 | m | 热浸镀锌 |
| 6 | 弯 头 | DN800,δ9.53,(Pn1.0) | 4 | 只 | 热浸镀锌 |
| 7 | 变 径 | DN1000-800,δ9.53,(Pn1.0) | 3 | 只 | 热浸镀锌 |
| 8 | 蝶 阀 | DN800(Pn1.0) | 4 | 只 | 国标 |
|  | 法 兰 | DN800(Pn1.0) | 8 | 片 | 国标 |
|  | 双头螺栓 | M27*120mm | 240 | 套 | SUS304 |
| 9 | 出水管 | DN400,δ8,(Pn1.0) | 36 | m | 热浸镀锌 |
| 10 | 弯 头 | DN400，δ8,(Pn1.0) | 12 | 件 | 热浸镀锌 |
| 11 | 钢 板 | 2200mm*2200mm*δ20 | 1 | 件 |  |
| 12 | S波薄膜淋水填料 | 波距33，黑色，PVC全新 | 600 | m³ |  |
| 13 | 收水器 | BO160-45，PVC | 400 | m² |  |
| 14 | 填料托架 | 50mm*100mm，FRP | 800 | m |  |
| 15 | 填料托架构件 | 100mm*62mm*65，热浸镀锌 | 480 | 件 |  |
| 16 | 三溅式淋水喷头 | ABS，50# | 400 | 只 |  |
| 17 | 填料粘合剂 | 环保，无毒 | 720 | kg |  |
| 18 | 布水支管 | Q235 | 5 | 件 | 含喷头底座 |
| 19 | 玻璃纤维布 | 100mm*6000mm | 1 | 块 |  |
| 20 | 树 脂 | 环保，无毒 | 5 | kg | 适配滑石粉 |
| 21 | 环氧煤沥青漆 | 环保 | 5 | 组 |  |
| 22 | 油 漆 | 银灰色 | 1 | 组 |  |
| 23 | 扁 钢 | 80mm*6000mm*δ3 | 24 | m | SUS304 |
| 24 | 方 管 | 40mm*40mm*δ2.5 | 24 | m | SUS304 |
| 25 | 角 铁 | 5# | 18 | m | SUS304 |
| 26 | 槽 钢 | 10#,热浸镀锌 | 18 | m |  |
| 27 | 工字钢 | 14#，热浸镀锌 | 8 | m |  |
| 28 | 膨胀螺栓 | M10*100mm | 20 | 套 | SUS304 |
| 29 | 监控仪表及箱体 | 箱体（400×300×200），SUS304 | 3 | 套 | 转速传感器和数显表部分线缆 |
| 30 | 压力表及配件 | 量程0.16mpa,SUS304 | 2 | 套 |  |

- 注：乙方负责所供设备和备件工具的完整性，安装过程中不足由乙方免费补全（因甲方现场保存不当造成的丢失除外）。

- 5.3 设备部件及构造

- 5.3.1冷却塔形式

冷却塔设计为逆流式钢筋混凝土框架结构，单排布置。水轮机驱动的冷却塔位于西侧，上塔楼梯东侧。

- 5.3.2风机

风机要求采用国内大型专业制造厂，环氧玻璃钢材质冷却塔专用风机。叶片由高强度环氧玻璃钢模压成型，为高效机翼型。风机的传动系统应安全可靠，运行平稳无异常噪声。

同机配置的轮箍为Q235热浸镀锌材质，紧固螺栓为8.8级高强度，风机卡座采用铝合金材质，风机整机振动速度≤15.0mm/s。

- 5.3.3风机驱动装置

5.3.4.1水轮机形式为混流式低比速，制造执行标准符合冷却塔节能用水轮机技术规范（GB/T 34863-2017）要求。力矩传递方式为直连式，不带任何过渡和辅助动力装置。

5.3.4.2蜗壳采用模具冲压件焊接结构，应具有必要的支撑，蜗壳内流道光滑无阻力。蜗壳模具冲压件以及蜗壳与座环连接的对接焊缝间隙2mm-4mm，焊缝光滑、严实，没有气孔、夹渣、裂纹或未熔合现象，焊缝高度不大于1mm。

5.3.4.3导叶为ZG310-570材质，开度与水动风机机组的运行工况匹配。转轮为ZG310-570材质，组装加工后做静平衡实验，静平衡应符合JB/T6752的要求。主轴材质为40Cr，有足够的强度和刚度。

5.3.4.4轴承室内部主轴表面防腐采取Cr40材质，轴承采用SKF原厂产品，三件轴承配置。防水密封形式双硬质合金机械密封（材质YG8)。连接螺栓均采用304不锈钢材质。

5.3.4.5水轮机必须设自动排气装置；安装过程中应良好固定，导叶和转轮叶片均为ZG45#材质。

5.3.4.6设备整机应通过专门性能检测平台测试，且效率不得低于90%，（效率检测方法及手段必须包含直接测量水轮机扭矩部分），并出具相关检测报告予以证明。

5.3.4.7配冷却塔安全检测仪表，对进口压力、风机转速进行监控，并能输出4-20mA标准信号到DCS，水轮机进口压力要求控制在8m以内，轴承温度控制在50℃及以下，水轮机驱动的风机振动值不大于15mm/s。

- 5.3.4收水器

收水器采用阻燃型改性PVC材料，氧指数≥40、挤拉成型。收水效率应满足国标的有关要求，大于99.999%。所使用的收水器应具有收水效率高、气流阻力小、强度高、不变形、安装维修方便的特点。

- 5.3.6水轮机进水及旁通管道和出水管道

- 使用国标Q235碳钢材质，表面热浸镀锌处理。

- 5.3.7配水管道

- 配水系统应保证使用强度和刚度。支管使用Q235碳钢，热浸镀锌处理，支管采用UPVC材质，管道之间的连接必须采用标准接件，连接应安全、稳妥可靠，所有螺接件及悬吊件必须采用304不锈钢材质。

布水喷头采用ABS材质，对水力负荷有给大的适应性，应满足配水系统长期、安全运行的需要。并达到喷淋均匀、无盲区，具有防松锁紧装置。

水轮机的进水管与原冷却塔进水管道连接，并增设配套的旁通管道，加装阀门控制，便于检修。

- 5.3.8淋水填料

填料采用阻燃型改性PVC薄膜填料，氧指数≥40，不允许使用或添加再生材料等。基片厚不低于0.4mm。填料粘接成块，粘接率不低于95%。填料块承压强度≥3000N/㎡。填料采用自然、整体堆放结构，每层填料高度500-600mm，填料长度以1000mm为宜，便于更换和摆放，填料总高度不小于1500mm。填料架采用机制挤拉玻璃钢型材。填料性能满足冷却塔运行热力、阻力性能要求，正常运行状态下寿命不少于10年。填料片的理化性能指标应符合能源部电力规划局DL/T742-2019《湿式冷却塔塔芯塑料部件质量标准》有关规定。

填料底部进风道处应有折流板，以防止水淋到塔底水池外部。

5.3.9塔内检修通道

塔内设风机检修平台及塔体部件检修通道。检修平台及通道材质均采用304不锈钢。

冷却塔设快开型检修门，检修门应保证良好的密封并易于拆卸，检修门上所有金属件均采用304不锈钢件。

- 5.3.10玻璃钢制品要求

所用的玻璃纤维布为中碱、无腊、无捻方格布，树脂应采用不饱和聚酯树脂，不允许使用或添加再生材料。部件使用寿命≥25年。外表面颜色由甲方确定，外表面采用防老化剂、光稳定剂胶衣层，厚度不大于0.5mm，表面光滑，色泽均匀，无裂纹。玻璃钢部件边缘应裁切整齐，切口处厚度均匀、无分层，切口断面和钻孔应用树脂密封。

- 5.3.11钢结构件防腐

塔内所有钢件（除不锈钢外）均应进行高性能防腐处理，其表面采用热浸镀锌处理。防腐层要厚度≥0.8mm，粘结良好，要保证防腐层在合格水质设计工况条件下使用五年不翻修、不剥落、不龟裂。钢构件寿命≥20年。

- 5.3.12.塔顶护栏

要求采用热浸镀锌材料，制造规范（GB 4053.3-2016）按技术标准执行，警戒颜色按甲方要求。

- 5.3.13.仪表设备接口

仪表的工程交界口为仪表箱出线口，具备接入甲方中心控制室DCS界面。

- 5.3.14.冷却塔应满足随时启、停的需要。冷却塔的标准点噪声值应≤80dB（A）

- 5.3.15.法兰

法兰标准执行HG/T20592-2009（B）标准系列。设备制造前，乙方须确认甲方设备法兰、管口的执行标准。所有设备规格、材质、管口和法兰标准等数据均以甲方提供的资料和要求为准，若有变更以甲方的书面变更为准。

- 5.4 基本要求

- 5.4.1本规定适用于砼结构逆流式水轮机驱动冷却塔的设计、制造、检验、包装和运输。

- 5.4.2乙方应按本说明中提供的工艺数据进行砼结构逆流式水轮机驱动冷却塔的设计、制造和检验。

- 5.4.3乙方应按照询价文件的技术要求及数据表中的操作条件和设计条件进行设计和制造。要考虑到启动、停车及故障情况，还要考虑安装、操作和维修方便且经济。

- 5.4.4本说明所列的标准、规范、规定和工艺数据的所有要求被认为是本项目的最低要求，必须严格遵守并执行。如果甲方数据表中有考虑不周和遗漏之处，但乙方认为对整个机组的安全性和可靠性是必要的内容，乙方应告知甲方，并完善数据表的内容。当认为甲方的文件相互间有不一致时，乙方应将各文件之间的所有矛盾之处以书面形式通知甲方，以便予以澄清。

- 5.4.5乙方要对整个机组包括主体、风机、电气控制系统及相关设备和管道系统的安全性和可靠性负全部责任，并负责它们之间的合理匹配。乙方必须保证整个机组（连同辅助设备系统）在满足规定的使用条件下，高效、安全、稳定、连续运转，对整个机组成套供货。

- 5.4.6保证成套设备不间断地运行时间至少为8000小时。

- 5.4.7要求乙方应具有制造处理水量5000m³/h冷却塔节能用水轮机的能力和相应业绩。

- 5.4.8砼结构逆流式水轮机驱动冷却塔对外接管口尺寸规格与甲方设计的管道等级相一致（公制管道GB/T8163-2018）。

- 5.4.9仪表及控制系统：数据表所列控制项目为最低要求，砼结构逆流式水轮机驱动冷却塔供货商应在保证砼结构逆流式水轮机驱动冷却塔连续、安全、稳定运行的前提下，提出详细的仪表测控项目，提供供货范围内所有拟采用设备仪表的名称和型号。

- 5.4.10.所有电气设备、电气元件和仪表，以及它们的安装都应适合甲方规定的电气危险区分类、气体组别及温度等级。除非另有规定，应全部执行国家标准。5.4.11.制图应采用AUTOCAD绘图软件。

- 5.4.12.水轮机设置现场监测仪表，需要转速传感器，输出4-20mA远传信号即可。为便于配件统一，采用一体式传感器，配现场接线箱，接线箱材质采用304不锈钢。转速传感器观察仪表安装在接线箱内，接线箱预留电气接口1/2NPT（F），接线箱与传感器之间使用挠性软管带防水接头，严禁信号线裸露。

- 5.4.13.旁通阀：阀体Q235材质，阀板材质304不锈钢。

- 5.4.14.仪表箱材质需304不锈钢，防护等级不低于IP65。

- 5.5 其它要求

- 5.5.1砼结构逆流式水轮机驱动冷却塔供货商供货时需提供与供货机组一致的检验合格证书、产品说明书、维修说明书和主要设备部件图纸等。

- 5.5.2产品的标志、包装、运输、贮存要符合有关标准规范的要求。

- 5.5.3砼结构逆流式水轮机驱动冷却塔供货商需提供砼结构逆流式水轮机驱动冷却塔现场试车时的操作规程，需提前通知甲方配合参加。

5.5.4砼结构逆流式水轮机驱动冷却塔供货商现场进行安装、试车时，需派技术人员参加，处理安装过程中出现的问题，并进行现场技术指导和培训。

- 5.6冲突

各相关文件之间若有冲突或矛盾时，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方对此予以书面澄清确认。

- 5.7偏离

乙方的报价应严格满足甲方的各项要求。除非乙方在其投标文件中列出有异议、偏差和替代的条款项，否则视为乙方同意本文件中所列之所有条款。

- 6 乙方的责任及工作范围

- 6.1乙方的责任

乙方对系统设备的技术、性能、设计、安全、可靠性及加工制造的部件质量全面负责。

- 6.2乙方的工作范围

乙方应按甲方提供的工艺数据表及特殊要求负责包括但不限于以下工作：

- 6.2.1砼结构逆流式水轮机驱动冷却塔的工艺计算

- 6.2.1.1砼结构逆流式水轮机驱动冷却塔应满足工艺要求，并且按照连续满负荷操作（8000小时/年，两年进行计算、设计和制造）。

- 6.2.1.2设计及确定砼结构逆流式水轮机驱动冷却塔材质，并经甲方确认。砼结构逆流式水轮机驱动冷却塔的全部安装、调试直到验收合格。

- 6.2.2砼结构逆流式水轮机驱动冷却塔设计要求

- 6.2.2.1提供图纸（设备装配图、制造详图）、制造和检验文件；

- 6.2.2.2砼结构逆流式水轮机驱动冷却塔必须的操作平台的设计。

- 6.2.2.3制造文件须由甲方认可，只有认可的设计图才能投入生产。

- 6.2.3材料采购

制造厂所供的所有材料均应有内容完整的检验报告（图表、资料等）检验合格证书。

- 6.2.4硝酸复合肥循环水2#塔的拆除工作

砼结构逆流式水轮机驱动冷却塔安装前对原硝酸复合肥循环水2#塔进行拆除，拆除工作需严格遵循国家及地方相关安全规范和环保要求，制定详细的拆除施工方案，并报甲方及相关主管部门审批后方可实施。拆除前，乙方应组织专业技术人员对原塔体结构、附属设备及周边环境进行全面勘察，明确拆除范围、顺序及重点难点，对可能存在的安全隐患（如结构不稳定、高空作业风险、设备管线残留介质等）进行评估并制定针对性防控措施。施工过程中，需设置明显的安全警示标志，划定警戒区域，严禁无关人员进入。拆除作业应自上而下分层进行，优先拆除非承重结构及附属设备（如风机、电机、填料、管道、平台栏杆等），再逐步拆除塔体承重结构。对于拆除的废弃物，需按照可回收与不可回收、危险废物与一般废物分类收集、存放，并交由具有相应资质的单位进行合规处置，严禁随意丢弃或造成环境污染。拆除过程中，乙方需安排专人进行安全监护和施工质量监督，做好拆除记录，确保拆除工作安全、有序、高效完成，为后续新塔安装创造良好条件。拆除完成后，乙方负责清理现场，确保场地平整、无遗留杂物，并将拆除情况及相关资料书面报告甲方。

- 6.2.5砼结构逆流式水轮机驱动冷却塔试车、开车

砼结构逆流式水轮机驱动冷却塔运输至现场后，需进行开箱检验。乙方负责整个系统的安装工作，安装完毕后，甲乙双方共同对安装情况进行确认，并负责试车、开车及调试工作，直至系统验收合格。

试车前，乙方需组织技术人员对冷却塔各组成部分进行全面检查，包括水轮机、风机、填料、布水系统、管道连接、电气控制系统等，确保各部件安装牢固、连接紧密、转动部件灵活无卡滞，电气线路绝缘良好、接地可靠。同时，需清理塔内及周边杂物，检查补水、排水系统是否畅通，确认各安全装置（如过载保护、限位开关等）功能正常。试车过程中，应严格按照试车方案分步进行，首先进行单机试运转，检查水轮机、风机的转向是否正确，有无异常振动、噪音及渗漏现象，监测电机（若有辅助电机）的电流、电压及温升是否在正常范围。单机试运转合格后，进行联动试车，模拟实际运行工况，检查整个循环水系统的流量、压力、温度等参数是否达到设计要求，布水是否均匀，填料散热效果是否良好，水轮机驱动效率是否满足设计标准。调试阶段，乙方需根据试运行数据对系统进行优化调整，如通过调节阀门控制循环水量，调整风机转速以匹配冷却负荷，确保冷却塔在不同工况下均能稳定高效运行。开车前，乙方需对操作人员进行专业培训，使其熟悉设备操作规程、日常维护及应急处理措施。系统正式开车后，乙方需安排技术人员进行现场跟踪服务，持续监测运行参数，及时解决运行中出现的问题，直至系统连续稳定运行达到合同约定的验收条件，双方共同签署验收报告。

- 7.乙方供货范围

- 7.1乙方供货范围说明

- 7.1.1提供能够满足“设备技术要求 ”第5.2条的所有工艺设备和所供设备之间连接的管道、管件、阀门、喷头、配对法兰、紧固件、电气、仪表；同时提供所供设备、管道和仪表的支架、必须的操作及检修平台、安装辅助材料、涂漆材料等。

- 7.1.2该系统按工艺要求配置必要的现场监测仪表；

- 7.1.3该系统随机备件、机械保证期内的备品备件和专用工具随机供货，单独列出名称、型号、规格、数量；

- 7.1.4提供与该系统供货范围相当的图纸；

- 7.1.5乙方所供设备应全部自带地脚螺栓；如需预埋螺栓，则螺栓要提前供货。

- 7.1.6合同供货范围包括了所有设备、技术资料、专用工具、备品备件，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是乙方供货范围的，并且是满足设备的性能保证值要求所必须的，均应由乙方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，且不发生费用间题。

- 7.2 乙方供货范围

- 7.2.1乙方负责为甲方提供硝酸复合肥循环水2#冷却塔更新改造冷却塔底水池顶以上的全部成套设备和部件，主要包括（当出现既不在甲方范围内，也不在乙方范围内的所需的设备、材料、服务时，由乙方免费补齐）：

（1）风机、水轮机等成套供货且水轮机所设传感器各带一份备品备件；

（2）收水器及其支撑；

（3）配水系统（含配水管、喷头及固定连接件）；

（4）淋水填料及玻璃钢机制支撑架；

（5）塔内检修走道及栏杆、扶梯；

（6）标准件及附件；

（7）冷却塔风机监控系统。

（8）3#塔和2#塔旁通管改造的材料（阀门、管道、压力表）

乙方应分细目提交保证正常操作2年所需备品备件清单。名称、规格和数量应由乙方推荐。如果还有其它备品备件，乙方应推荐或介绍。

- 7.2.2仪表及控制系统

- 7.2.1砼结构逆流式水轮机驱动冷却塔的全部仪表。

7.2.2现场仪表箱的设计与供货、安装由乙方负责。

7.2.3砼结构逆流式水轮机驱动冷却塔的控制、监测和联锁在甲方的DCS及ESD系统中实现，接线由甲方完成。

- 7.2.3界区交接点位置

7.2.3.1塔体交接，冷却塔水池顶面标高以上。

7.2.3.2管线安装交接：原冷却塔上水管处，焊接。

7.2.3.3控制电缆交接：成套控制箱的出线口。

7.2.4材料供货期为接到中标通知起  日内，安装施工时间由甲方确认。

- 8.甲方供货及工作范围

- 8.1甲方供货范围

- 8.1.1地面以下防雷防静电设施的施工；

- 8.1.2动力电缆及至DCS和ESD系统的控制电缆；

- 8.1.3为试车、考核提供公用工程条件和足够数量的经乙方培训合格的操作人员。

- 8.2甲方工作范围

- 8.2.1全部土建工程（包括基础及预埋件、通讯、给排水、照明等）的采购、施工；塔下水池顶面下的设计。

- 8.2.2整个系统的照明设计、供货、安装，电缆的采购和敷设，并接至用电设备的接线端子。

- 9.技术资料及技术联络

- 9.1技术资料（各提供份）

- 冷却塔性能曲线图。

- 冷却塔热力及阻力计算书、性能测试报告，填料热力及阻力性能曲线图以及收水器的测试报告。

- 冷却塔风机性能测试报告。

- 玻璃钢阻燃试验报告。

- 冷却塔风机使用说明书。

- 各种配套仪表的样本及说明书。

- 冷却塔安装图。

- 9.2资料提交进度

资料交付时间以合同签字之日起计算。

- 9.2.1乙方在指定时间内给工程设计单位提供以下资料：

- 15日内提供砼结构逆流式水轮机驱动冷却塔设备总图，并商定上塔走梯方位，电机方位，进水总管的位置，以便满足设计院现有工艺布置要求。

15内提供砼结构逆流式水轮机驱动冷却塔自控系统接线图及用电等级。

- 9.2.2收到乙方交付的图纸及文件后，甲方将在2周内返回一份带有确认意见的图纸、文件复印件。乙方在未收到甲方带有确认意见的返回图纸及文件前，不得进行制造。但是，甲方的确认意见并不意味着将减少合同中所确定的技术规定和要求，以及减轻乙方的责任。甲方对乙方图纸中的尺寸和施工的正确性与准确性不负责任。

- 9.2.3每一份乙方交付的图纸和文件都应按下述要求作清晰的标记：

- A．供参考

- B．供确认

- C. 最终版

- 10.性能保证

10.1.使用寿命：填料≥10年，塔内部件≥20年，水轮机≥20年。设备连续运行时间不少于2年。

10.2.保证在冷却水量达到110%设计水量时，冷却效果仍可满足设计要求。

10.3.玻璃钢保证10年不褪色，不龟裂。

10.4.水轮机按国家标准GB/T 34863-2017，冷却塔按国家标准GB/T7190.2-2018验收。

# 11.检验

## 11.1 总论

乙方为了保证其提供的货物和/或材料符合合同规定的技术要求、规范和其它相关的标准，应该对自己供货及其分供方的货物和/或材料进行检验和试验。

## 11.2 检验试验计划

11.2.1甲方有权派出专业工程师或聘请第三方监造公司专业人员到制造现场按照合同的“检验要求”参加全部或部分货物和/或材料的检验和试验，或进行全过程或部分关键工序的监造工作。

11.2.2乙方应按照双方设定的检验点，编制并提交其检验和试验计划。检验和试验计划应按货物逐台准备。特殊的检验要求应在提供的检验和试验计划中标出。检验程序需要得到甲方批准。

11.2.3乙方应免费向甲方参加检验和试验的人员提供所有必要的检验和试验用的资料、货物、器具、附件、人力、仪器及材料，以保证检验和试验的进行，对采购资料规定的检验和试验，乙方都应负责。

11.2.4按照上述条款和采购规格书的其它条款进行的所有检验和试验都不能解除乙方按合同要求应承担的责任。

## 11.3 制造厂的质量证明文件

11.3.1乙方应按要求准备每一项检验记录。最终检验放行的货物和/或材料的所有质量证明文件汇总，具体要求见合同附件：竣工文件的交付。

11.3.2制造厂质量证明记录应按照每个合同或每台货物编辑整理，用中文编写。11.3.3对于分批交付的材料，应按照每批装运材料的检验情况来提交制造厂记录。

## 11.4 现场检验

11.4.1乙方应自费派遣他们的检验人员到合同现场参加甲方进行的货物和/或材料的开箱检验。在现场开箱检验中如果发现货物和/或材料有损坏、短缺、遗失或质量低劣的现象时，甲方和乙方（若乙方参加开箱检验）要写出详细的事故及原因的报告并签字。

11.4.2上述报告作为甲方向乙方要求索赔或要求乙方更正、修理、更换或补供货物和/或材料的有效证据。

11.4.3若对检验中出现的上述事故和原因的看法有矛盾时，该货物和/或材料将请检验权威机构重新检验，该检验权威机构出具的检验证明作为甲方向乙方索赔或要求乙方更正、修理、更换或补供货物和/或材料的有效证据。检验所需费用由事故责任方承担。

11.4.4若乙方不参加现场开箱检验，甲方有权在乙方缺席的情况下进行开箱检验。如果出现上述事故，甲方出据的证明将作为向乙方要求索赔或要求乙方更正、修理、更换或补供货物和/或材料的有效证据（当货物和/或材料的缺陷或短缺确属乙方原因时）。因开箱检验不合格影响工程进度，由此造成甲方的经济损失应由乙方负责赔偿。

- 11.5检验等级和检验控制点

检验控制点（文件见证点、日常巡检点、现场见证点、停止见证点）的设置，由甲方提出，双方确认后执行。

- 11.6特殊说明

若本合同的技术协议中对检验要求的约定与本部分内容相互矛盾、冲突的，双方应立即以书面形式通知对方，一般以就高不就低的原则由双方协商解决，并达成解决方案的书面报告。

- 12.机械性能保证

除合同特殊条款规定外，乙方所供货物（整套设备）的质量保证期为试车合格交付生产起12个月或货到现场后18个月，以先到时间为准。

在质量保证期内，货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应尽快订正并承担由此产生的费用。

由于乙方提供的材料瑕疵或工艺失误所引起的质量瑕疵乙方将及时更改。

质量保证期内未由于非正常使用而造成的损坏，其修理费用（包括材料和人工费），由乙方负责。

设备试运行期限及验收：设备安装调试完成、试运行 72 小时后，经双方及用户共同验收合格后，交接双方签字确认后移交，质保期开始。

- 13.售后服务

乙方应派合格的技术人员于每半年到现场，了解机器运行情况，如有问题，应及时做出相应处理。

紧急事故处理由甲方用传真或电话通知乙方，乙方接到通知后，，工作时间8小时内将作出合理的响应，并尽快到达现场抢修设备，最迟不超过48小时。维修工作在得到客户确认后，乙方人员才可离开。

乙方应该根据甲方要求，指定有丰富经验的专业人员协调解答甲方提出的合同范围内的一切技术问题，设备调试期间，提供现场支持和技术服务，并对相关人员进行凉水塔的日常操作、维护保养等进行至少3天培训。

14.违约责任

装置性能达不到上述技术部分的要求定义为装置失败，供货商必须无条件进行整改，如整改仍不能达到性能按相应的商务合同进行追责。

15.技术文件资料交付

15.1资料交付

| 序号 | 项目 | 交付时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础条件图（包括基础尺寸、平面布置图） | 合同签订后3天 |
| 2 | PID 图、设备布置图 | 合同签订后 3 天 |
| 3 | 仪表清单 | 合同签订后3天 |
| 4 | 电机清单 | 合同签订后 3 天 |
| 5 | 电气和仪表控制原理图、接线端子图 | 合同签订后5 天 |
| 6 | 设备外型以及结构图 | 合同签订后 5 天 |
| 7 | 控制柜外形、内部图 | 合同签订后 5 天 |
| 8 | 仪表控制系统的配置资料 | 合同签订后 5 天 |
| 9 | 仪表控制系统的接线图 | 随设备到货（调 试完提供最终版软件） |

15.2 设备出厂时应随设备提交的最终版技术文件及资料

供货商提交的文件要求提供 8 套（中文），并提供用光盘储存的电子版文件两套，文字软件采用 Microsoft Office2003，制图软件采用 AutoCAD 2007。提交的文件至少应包括下列文件、图纸和数据资料。

1）安装说明书；

2）使用说明书；

3）设备操作参数；

4）设备制造总图及结构图；

5）产品合格证和产品质量证明文件（包括主要元件材料质量证明、检测、检验和实验报告等）；

6）与设计、制造、测试和验收相关的技术标准清单；

7）装箱清单；

8）供货商认为需要提交的其他文件。

- 16、油漆，包装，标记和运输

16.1油漆

本规定适用于碳钢、铸铁、低合金钢制造的非定型设备、管道和钢结构（包括支架、栏杆、扶梯）的外防腐，并包括对现场防腐涂漆的表面处理及涂漆施工的一般要求：按《2210029-0000-PM0103-001涂漆工程规定》；需涂漆的金属表面除锈等级按GB8923中Sa2.5级要求。定型设备涂漆参照制造厂标准，表层油漆的颜色最终有甲方确认。

对设备进行妥善的油漆或其他有效的防锈防腐处理，涂漆应符合 NB/T10558-2021的规定，以适远途运输条件和大量的吊装、卸货以及长期露天堆放的需要，防止雨雪造成受潮、生锈、腐蚀、振动，以及机械和化学引起的损坏。

16.2包装

机组的标志、包装、贮存必须符合 NB/T10558-2021中的相关规定；

所有设备包装前必须做到内部清洁，并采取妥善防锈措施；

投标方所供设备部件，除特殊部件外，均遵照国家标准和有关包装的技术条件进行，使用坚固的箱子包装，采用适合长途运输和搬运的包装；

投标方所供随机装箱技术文件妥善地包装，能承受远途运输和多次搬运，并防止受潮和雨水的侵蚀。每个技术文件邮包装有详细的目录清单；

为防止设备器材被窃或受腐蚀元素的损坏，未取得招标同意，不得采用敞开的板条箱和类似包装；

所有设备及附件都有固定铭牌。铭牌不易损坏。标志醒目、整齐、美观；

重要部件根据图纸规定，在一定位置上标有装配编号，使用材料和检验合格的标志。

16.2.1一般要求：

参照包装、标记、运输要求“装箱单编号要求”及“货物安装附件、专用工具及备品备件”规定。

1、货物到货清单必须注明所到设备的名称、位号、箱号（第几箱共几箱/件，“共几箱”为货物总箱/件数，非本次到货箱/件数）以及对应的安装附件箱号和备品备件箱号（有多少箱必须标明每一箱的箱号），格式参照附录。

2、体积较大不适宜装箱的货物，采取防雨防潮防风防坏等相应的防护措施后可以散装到货，但不允许裸装(没有任何的防护措施)到货；到货清单必须包含货物位号、名称、箱号、安装附件所在箱号、备品备件箱号及质保文件箱号等信息格式参照附录。

      - 16.2.2责任

对货物、材料都应进行合适的坚固的包装，以便在多次装卸和各种运输途中不发生超出设计极限的应力。乙方应详细说明必要的存放条件，以保证货物、材料的质量。

如果货物、材料的损坏或遗失是由于包装不适当和保护措施较差而在装卸或运输途中发生，则乙方应自费在甲方要求的时间内对货物、材料进行修理、更换或补供，给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。

      - 16.2.3唛头标记

乙方应在每个包装箱的两个侧面上用防水的颜料以清楚、工整的文字显著标上:

──设备名称：

──发货地点：

──箱号/件号:第箱，共箱：

──毛重/净重(Kg):

──尺寸(长×宽×高,以厘米表示):

──“轻放”或“向上”或“保持干燥”等(根据货物货物、材料特点标记)。

16.3运输

      - 16.3.1发货流程：

（1）发货申请

为保证本项目乙方到货货物、材料交接顺利，乙方必须在合同规定的交货期前十五天，向合同中指定的甲方联系人通过传真或邮件发出《发货申请》。乙方回复后确定是否发货。

（2）发货通知

乙方应在设备安装完成后24小时内 (重大设备需甲方准备相应的卸货工的，应在到货前一天通知甲方)向合同中指定的甲方现场联系人通过传真或邮件发出《发货通知单》、《总装箱单》、《分装箱单》。具体格式见附录，邮件的主题应写“……（甲方公司名称）到货通知：……（合同名称）”

      - 16.3.2其它

管道材料不允许套管运输。

附录（1）

发货申请单

根据双方签署的编号为                          的合同要求，我方已将合同项下所有货物中的所有□ /部分 □设备及其附件、备件等加工完毕，并经过自检□、监造公司检验□、其他单位检验□（单位名称），符合国家规范和设计要求；所有□ /部分 □资料整理成册。具备发货条件，请确认是否发货。

发货单位：

发货地点：

日    期：

附录（2）

发货通知单

| 合同名称 |  | 合同编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 发货单位 |  | 发货地址 |  |
| 发货人 |  | 货运司机 |  |
| 联系方式 |  | 联系方式 |  |
| 收货单位 |  |  |  |
| 收货人 |  | 联系方式 |  |
| 收货地址 |  |  |  |
| 合同数量 |  | 本次到货数量 |  |
| 发货日期 |  | 预计到货日期 |  |
| 总件数 |  | 总重量 |  |
| 最大单件重量 | 吨 | 最大单件尺寸 | 长 cm宽 cm高 cm |
| 发货单位： 签字： 年月日 |  |  |  |
| 物资管理工程师： 签字： 年月日 |  |  |  |
| 采购工程师： 签字： 年月日 |  |  |  |

说明：本单在应在货到现场前一天发至收货人，详细填写所有信息，若因未及时收到《发货通知单》或信息不全造成损失，由乙方承担。收货地址地图定位如下，必须交给司机每人一份。

附录（3）

总装箱清单

| 合同号： 日期： 发货单位： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 箱/盘/件号 | 类型 | 箱/盘/件外尺寸 长mm×宽mm×高mm | 净重kg | 毛重kg | 备注 |

附录（4）

分装箱清单

| 合同号： 日期： 发货单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备位号 | 设备名称 | 附件名称 | 附件类型(安装件/备品备件/专用工具等) | 单位 | 数量 | 箱/盘/件号 | 现场存放建议 | 备注 |

16.4铭牌

供货商应在设备适当的部位安装永久性的铭牌，铭牌的位置易于观察，内容清晰，其安装可采用不锈钢支架和螺栓固定，但不允许直接将铭牌焊到设备上。 铭牌材料为304不锈钢。

铭牌应包括但不限于以下内容（用中文表示）：

1）设备的名称和规格型号

2）设计压力和设计温度

3）最高使用压力

4）处理能力

5）设备重量

6）制造商名称和制造许可证号

7）制造日期和出厂编号

8）设备位号

- 17.专用工具、品牌库清单

各专业（设备、管道、阀门、电气、自控）所用材料需选择后面品牌库清单所列。设备及材料品牌清单，若投标时无法确定品牌，则需说明是否响应本技术规格书中的品牌库要求。

表1  专用工具明细表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 生制造厂家 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 角度仪 | 0-180° | 1件 |  |  |  |  |

表2  两年正常操作使用所需备品备件及易损件明细表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 制造厂家 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷头 | 三溅式 | 5件 |  |  |  |  |
| 2 | 淋水填料 | S波 | 20片 |  |  |  |  |
| 3 | 收水器 | B0160-45（PVC） | 2㎡ |  |  |  |  |

- 注：乙方负责所供设备和备件工具的完整性，安装过程中不足由乙方免费补全（因甲方现场保存不当造成的丢失除外）。