- 附录A  公用工程及自然条件

- 1厂址概况

- 1.1厂区地理位置

本项目位于甘肃省白银市银东工业园。白银市地处陇西黄土高原西北边缘及祁连山东延余脉向腾格里拉沙漠过渡地带。大的构造属祁连山脉东延部分，亦属陇西盆地的组成部分。地面基岩裸露，山势陡峻，阴坡多自然植被。东南部以黄土塬、梁、峁、丘陵和川、坪、沟谷为主，大地构造属陇西中盆地部分，除个别基岩山地外地面被黄土覆盖。境内绝大部分是山区，山地与宽谷平原共存。北部属冲洪积倾斜平原，中部为低山丘陵，南部呈黄土梁峁残塬。地势南北高，中间低，海拔最高3321米，最低1275米。

本项目厂区北侧为京藏高速（京藏高速白银东收费站位于本项目东侧）及109国道，109国道(即京拉公路)东北起北京西二环阜成门桥，西南止于西藏拉萨，全长3922公里，经过北京、河北、山西、内蒙古、宁夏、甘肃、青海和西藏8个省份。厂区东侧为331县道。厂区南侧为园区道路。

- 1.2场地地形地貌

拟建场地东侧的东大沟近南北偏西走向，沟上口宽10~20m，下口宽 5~10m，深度 15~25m，紧邻场地一侧边坡坡度 30°~50°，坡顶标高在 1638.27~1678.28 之间。

拟建场地被一条东西走向市政道路横穿，分为南北两个地块。北地块内北侧区域分布较多人工土堆，南侧区域较为平整，该地块场地标高在 1649.10~1682.96m 之间，整个场地地形呈北高南低、西高东低。南地块标高在 1636.30~1648.41m 之间，呈东高西低趋势分布；东侧为耕地，地势较高；西侧为废弃商砼站，地势较低。

拟建场地勘探孔孔口高程 1636.64~1682.79m 之间，最大高差 46.15m。场地属山前冲洪积扇地貌单元。

- 1.3地震地质灾害类型及评价

本场地建筑场地类别为Ⅱ类，抗震设防烈度为 7 度，地震分组为第三组，地震加速度值为 0.15g，特征周期为 0.45s。根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016 年版）的规定，该场地位于距东大沟两侧各 30m 范围内区域属对建筑抗震不利地段，其余地段属对建筑抗震一般地段。

- 1.4水文地质条件

本场地用地范围内无常年性地表水。紧邻本场地东侧为东大沟，据调查在雨季沟内有间歇性的汇水流淌。另外，在场地中部有东西走向排水沟，沟内积存厂区内生产废水。该场地地下水埋藏较深，勘察期间（2021 年 5 月至 6 月）在勘察深度范围内大部分区域未见地下水，仅在 44～55 号、62～70 号、92～104 号钻孔区域存在碎屑岩类基岩裂隙水，水位埋深变化较大，最小埋深 1.6m，最大埋深 6.5m。该场地高差较大，地下水易在场地较低处内汇集，且上部填土层及角砾层透水性较好，下部基岩裂隙较发育、无规律，赋存着无规律的基岩裂隙水。基岩裂隙水主要补给来源为大气降水、周边汇水及生产、生活用水，设计和施工时应予重视。

- 1.5交通运输及超限设备运输限制条件

- 1.5.1交通运输

项目所在地白银是西陇海兰新经济带上的重镇。包兰铁路纵贯南北，白宝铁路横穿东西，北临丹拉高速公路和109国道，312、309国道和靖天、营兰、海古省级公路纵横交错，白银至兰州中川机场仅40公里，交通位置优越。

- 1.5.2设备运输尺寸限制

供货方应根据所供设备材料尺寸重量选用可行运输方案，超限重大件设备必须做路勘并提供路勘报告或物流运输方案供买方审查。

- 1.6气象条件

本项目所在地属温带大陆性干旱气候，总的气候特征是气温年差较大，季节变化显著，降水稀少且分配不均，干燥多风。

（1）气温

历年平均气温（℃）			     8.9℃

年平均最高温度（℃）：         23.1℃

年平均最低温度（℃）：         -8.2

极端最高气温（℃）		        39.1℃

极端最低气温（℃）		        -26℃

最冷月平均气温（℃）		     -8.2℃

最热月平均气温（℃）		     21.3℃

最冷月日最低气温的平均值（℃）  -18.5℃

（2）湿度

历年平均相对湿度			    51%

最热月平均相对湿度			54%

最冷月平均相对湿度			50%

（3）气压

年平均气压kPa				83.73

极端最高气压kPa				85.067

极端最低气压kPa				82.4

最热月平均气压				824.2hPa

最冷月平均气压             830.6hPa

（4）风

历年最大风速				   33.6m/s

平均风速					   1.8m/s

冬季主导风向及风速			NE；1.4m/s

夏季主导风向及风速			N；2.2 m/s

基本风压值（R=50）			0.35KN/㎡

（5）冷却塔设计的气象资料

平均干球温度（℃）			23.8℃

平均湿球温度（℃）		   17.6℃

最热月干球温度（℃）       30.5℃

最热月湿球温度（℃）        22℃

（6）大气成分

O2：20.9%	Ar：0.93%	N2：77.97%		CO2	:410ppm

（7）雨雪

年平均降雨量				    205.6mm

年最大降雨量				    341.2mm

年最小降雨量：             104.1mm

一日最大降雨量				182.2mm

最大积雪厚度				    180mm

基本雪压值					 0.2KN/㎡

年雷暴天数					24.6天

无霜期						184天

（8）蒸发量（年平均）  1500～160mm

冻土深度				    105cm

海拔						1636.3～1682.96m

场地土类别					II类

地面粗糙度  B级

- 2公用工程参数

（1）高压锅炉给水 (GB/T 12145)

pH值（25℃）≥8.8～9.3			含油量：≤0.3mg/L

含氧量：  ≤7μg/L				   含铁量：≤20μg/L

含铜量：  ≤5μg/L				   含联氨：≤30μg/L

二氧化硅：≤20μg/L

（2）脱盐水

硬度									≈0μmol/l

电导率（25℃）						0.2～1μS/cm

SiO2									≤0.02mg/l

温度									15～30℃

pH值               				≈7

（3）循环冷却水

机械通风循环水

污垢热阻								3.44×10-4m2.k/w

PH值									7～8

腐蚀余度								＜0.125mm/a（碳钢）

＜0.005mm/a（不锈钢）

Cl-含量                                 ＜100mg/L

（4） 新鲜水

供水水质按SH3099《石油化工给水排水水质标准》中工业水水质。

（5）生活水

供水温度：							常温

水质符合GB5749-2006规定，作为事故淋浴、洗眼器等生活用水。

（6）电

10kV供电

电压									10kV（±7％）

频率									50Hz（±1Hz）

相数									3相3线，中性点经消弧线圈接地

3）380V供电

电压									380/220V（±5％）

频率									50Hz（±1Hz）

相数									3相5线，中性点直接接地

4）事故供电

电压									380/220V（±5％）

频率									50Hz（±1Hz）

相数									3相

（8）制冷氨

NH3									≥99.8％wt

H2O油								≤0.2％wt

污垢热阻								0.00026m2k/w

（9）仪表空气：

露点									-40℃（压力露点）

含油量								1.25mg/m3（≤1ppm w）

含尘量								≤1mg/m3（含尘粒径≤3微米）

（10）工厂空气

含尘									≤3μm

含油									≤8ppm（wt）

（11）低压氮气

O2									≤10ppm（vol）

（12）中压氮气

O2										≤10ppm

公用工程汇总如下：

| 序号 | 介质名称 | 正常工况 |  | 设计工况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MPaG | ℃ | MpaG | ℃ |  |
| 1 | 高压蒸汽 | 9.0 | 535 | 10.3 | 545 |  |
| 2 | 中压过热蒸汽 | 4.0 | 420 | 4.4 | 440 |  |
| 3 | 中压过热蒸汽 | 2.5 | 380 | 3 | 400 | 供尿素 |
| 4 | 中压饱和蒸汽 | 2.5 | 225 | 2.8 | 250 |  |
| 5 | 低压蒸汽 | 0.5 | 159 | 1.0 | 180 |  |
| 6 | 废锅排污 | 0.5 | 40 | 1.0/FV | 80 |  |
| 7 | 去罐区的热氨 | 2.8 | 20 | 4.0 | -18/80 |  |
| 8 | 制冷用液氨 | 1.65 | 40 | 2.2 | 60 |  |
| 9 | 中压锅炉给水 | 6.3 | 104 | 8.0 | 130 | 工艺装置 |
| 10 | 低压锅炉给水 | 2.0 | 104 | 3.0 | 130 | 工艺装置 |
| 11 | 火炬背压 | 0.2 |  | 0.5 |  | 注1 |
| 12 | 循环冷却上水 | 0.38 | 30 | 0.6 | 80 |  |
| 13 | 循环冷却回水 | 0.25 | 40 | 0.6 | 80 |  |
| 14 | 仪表空气 | 0.7 | 40 | 0.9 | 60 |  |
| 15 | 低压氮气 | 0.35 | 30 | 0.7 | 60 |  |
| 16 | 中压氮气 | 4.0 | 40 | 4.5 | 60 |  |
| 17 | 高压氮气 | 8.1 | 28 | 9.3 | 60 |  |
| 18 | 工厂空气 | 0.7 | 40 | 1.0 | 60 |  |
| 19 | 新鲜水 | 0.4 | 25 | 0.6 | 60 |  |
| 20 | 脱盐水 | 0.6 | 30 | 1.0 | 60 |  |
| 21 | 燃料气 | 0.3 | 40 | 0.6 | 90 |  |
| 22 | 透平冷凝液 | 1.0 | 50 | 1.3 | 70 | 注2 |
| 23 | 低压蒸汽冷凝液 | 0.35 | 147 | 1.0 | 180 |  |
| 24 | 中压蒸汽冷凝液 | 2.4 | 224 | 2.8 | 250 |  |

注：1、火炬含主火炬、氨火炬、酸性气，火炬排放温度由各排放点确定

2、透平冷凝液压力为暂定，待脱盐水站确定后视情况调整