
第四章  技术要求
第一部分：技术要求
1、总则

靖煤（白银）热电有限公司2×350MW机组为更好地适应深度调峰要求、提高机组运行的安全可靠性，需要对锅炉相关设备进行必要的灵活性优化和改造。
1.1本技术规范书适用于靖煤(白银)热电有限公司热电机组灵活性改造示范工程（#2机组），本项目为EPC模式。投标方范围包括但不限于设计、供货、安装、试验、调试、培训、验收等内容。

1.2本工程采取EPC总承包模式，此次机组灵活性改造需将#2锅炉燃烧器优化改造、水冷壁高温硫腐蚀区域换管（仅限直管段）、锅炉膨胀指示的安装（仅施工）、智能壁温监测系统（水冷壁、过热器、再热器测点更换及加装）、锅炉炉膛声波测温系统、锅炉煤质在线检测系统（磨煤机分离器出口）、给煤机称重系统、磨煤机容量风测量装置升级改造、#2汽轮机低压末级叶片喷涂等项目的现状评估、改造方案设计、设备和材料采购、制造、供货、安装、培训（部分新增系统）、系统调试、试验及检查、试运行、消缺、性能考核和最终交付投产等及与项目相关的一切工作均为投标方EPC范围。在保证达标、符合规范要求的情况下，投标方根据招标方要求的机组灵活性改造计划提供设备改造及相关服务。

1.3更换所涉及的所有设备、设施的安装、试转、消缺（含由于更换引起的钢结构和平台改动、防腐、保温和油漆等）均有投标方负责。

1.4凡在投标方设计范围之内的外购件或外购设备，投标方至少推荐3家知名品牌，以最高价计入投标总价，最终采用品牌由招标方确认。安装后的性能试验由投标方委托有资质的第三方进行，最终试验单位由招标方确认。

1.5招标人在本规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标人应提供一套目前最先进、满足本规范和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环境保护等强制性标准，必须满足其要求。

1.6如未对本规范书提出偏差，招标人将认为投标人提供的设备符合招标书和标准的要求。偏差（无论多少）都必须清楚地表示在投标文件中的目录九、差异表”中。尤其是与价格相关的任何差异均应逐一描述，若没有提出则认为没有差异，在技术协议阶段和详细设计阶段应不产生任何价格变化。差异表中未提出而投标书技术部分或供货范围里擅自修改的部分，招标人有权不予认可。日后商务部分引起的变动由投标人自行负责。

1.7投标人须执行本招标书所列标准及相关国家或行业标准，有矛盾时，按较高标准执行。投标人在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。

1.8合同签订后1个月内，投标人应提供该项目的系统设计以及设备的设计、制造、检验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给招标人，供招标人确认。

1.9设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中，投标人应保证招标人不承担有关设备专利的一切责任。

1.10在签订合同之后，招标人有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，投标人应遵守这些要求。并不因此发生合同费用变化。不论招标人知道与否，投标人有责任及时书面通知招标人有关规程、规范和标准发生的变化。

1.11所有设备应使用公制单位。在技术参数表、图纸、文件、说明书、铭牌等中的所有尺寸应采用公制。对必须采用英制（英寸）单位的孔径和管道件、法兰和阀门应向招标人说明，并由招标人确认。

1.12投标人必须保障设计、设备的供货、安装、调试和运行满足工程的进度要求。

1.13投标人必须保证投标设备在本规范书提供的运行条件下稳定、可靠地运行。并且投标人对#2机组机组灵活性改造系统和设备（包括附属系统和设备）负有全责，包括分包（或采购）的产品。分包（或采购）的产品制造商应事先征得招标人的认可，投标人对其分包商所供设备负全责。

1.14请认真阅读招标文件，逐条或逐项进行确认回复。如有差异在该条款或该项下方说明，并在差异表中表述，禁止在投标文件中对招标文件的内容进行删除或直接在条款上修改内容；无异议可在该条下方填写“我方理解并承诺完全响应上述条款的要求”等说明。此条作为对评标响应的评价之一。

1.15压力容器、特种设备、消防等必须符合国家强制性标准、行业标准、规范、规程等。并负责相关使用证的办理，最终提交的资料应包括合格证、监检报告及使用登记证等。

1.16投标人要严格按照本招标文件的格式、排序及序号编写投标文件，不用序号可注为不适用，但不能删除。投标人应详细填写技术数据表，不得随意不填数据或更改次序，表格中的项目不得删除；若投标人的设备没有表格所列项目，则可注明不适用，增加的项目，也应注明。

1.17投标人应采用目前最节能的相关设备，严禁提供使用国家工业和信息化部公示的《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》中的产品。

1.18投标人对投标过程中技术澄清所作的承诺与本招标文件一样具有同等约束力。

1.19如合同技术部分和商务部分在供货范围的描述存在不一致之处，由招标人决定最终采用哪种描述。

1.20若本招标文件前后有不一致的地方，或者描述存在矛盾或不一致之处，以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标人确定执行原则。

1.21本技术规范书经双方签字以后可作为订货合同的附件，与合同正文同等效力。合同中同一参数和/或要求出现不一致时，将按照满足工程质量及有利于招标方要求的原则修改确定。

1.22所有与本工程有关的技术资料仅用于投标方提供合同设备，未经招标方允许，投标方不得向第三方提供任何与本工程和本合同设备有关的资料或信息。
2、工程概况

靖煤（白银）热电有限公司2×350MW热电联产项目工程#1、2机组分别于2015年10月及12月建成投产。项目厂址位于甘肃省白银市白银区高新技术产业园开发区东纬二路1号，规划容量为4×350MW机组，一期建成2×350MW。是集发电、供热、供汽为一体的老工业城市污染治理项目，也是甘肃能源化工投资集团延伸产业链，发展循环经济的煤电热联营项目。

2.1项目规模

本项目主要内容：投标方负责#2锅炉燃烧器优化改造、水冷壁高温硫腐蚀区域换管（仅限直管段）、锅炉膨胀指示的安装（仅施工）、智能壁温监测系统（水冷壁、过热器、再热器测点更换及加装）、锅炉炉膛声波测温系统、锅炉煤质在线检测系统（磨煤机分离器出口）、给煤机称重系统、磨煤机容量风测量装置升级改造、#2汽轮机低压末级叶片喷涂等项目的现状评估、改造方案设计、设备和材料采购、制造、供货、安装、培训（部分新增系统）、系统调试、试验及检查、试运行、消缺、性能考核和最终交付投产等。

2.2锅炉概况： 

锅炉采用东方锅炉股份有限公司生产的DG1154/25.4/571/569-Ⅱ4 型锅炉，锅炉为超临界参数变压运行直流炉，单炉膛、一次中间再热、采用前后墙对冲燃烧方式、平衡通风、紧身封闭、固态排渣、全钢悬吊结构Π型锅炉。

省煤器位于后竖井后烟道内低温过热器的下方，沿烟道宽度方向顺列布置，炉膛四周为全焊式膜式水冷壁，炉膛由下部螺旋盘绕上升水冷壁和上部垂直上升水冷壁两个不同的结构组成，两者间由水冷壁中间过渡集箱连接。炉底排渣方式采用湿式刮板式捞渣机。

锅炉采用前后墙对冲燃烧方式的旋流煤粉燃烧器，总共24只旋流煤粉燃烧器分前墙3层后墙3层布置，每层4只旋流煤粉燃烧器；在前、后墙旋流煤粉燃烧器的上方各布置了2层燃尽风，每层4只燃尽风（AAP）喷口，每层风室入口处均设置二次风门挡板用以调节风室的进风量，二次风门挡板由气动执行器进行调节。后墙下层A磨煤机A5~A8喷燃器中分别安装微油点火系统，微油枪采用压缩空气雾化，单支油枪出力为75-120Kg/h。用于在锅炉启动点火和燃烧不稳的情况下助燃。

制粉系统采用MGS4060型双进双出钢球磨煤机正压直吹式系统，3台磨煤机，6台称重皮带式给煤机。

每台锅炉配有2台豪顿华工程有限公司生产的三分仓回转式空气预热器；2台上海鼓风机厂有限公司生产的1854AB/1305一次风机；2台上海鼓风机厂有限公司生产的FAF19.5—10.6—1动叶可调轴流式送风机；2台上海鼓风机厂有限公司生产的SAF26.6-17-2型动叶可调轴流式引风机。

机组采用机、炉、电集中控制方式，分散控制系统（DCS）采用艾默生过程控制有限公司的OVATION系统，其功能涵盖了数据采集系统（DAS）、模拟量控制系统（MCS）、顺序控制系统（SCS）、锅炉炉膛安全监控系统（FSSS）、电气系统（ECS）、脱硫/脱硝系统、主机数字电液控制系统（DEH）、小机数字电液控制及保护系统（MEH/METS）、汽机旁路等系统的控制。运行人员在单元控制室内以操作员站和键盘为监视和控制中心实现机组的启/停、正常运行的监视和调整以及异常工况的处理。

2.3燃料：

2.3.1 燃用煤质

设计煤（考核煤种）：王矿混煤；

校核煤1：大水头、王矿、魏矿按照5：3：2质量比例掺烧；

校核煤2：大水头、王矿、魏矿按照5：4：1质量比例掺烧。

表2-1煤质信息

	
	检测项目
	符号
	单位
	设计煤

王矿混煤
	校核煤1

(大水头、王矿、魏矿5:3:2)
	校核煤2

(王矿、魏矿、宁煤5:4:1)
	校核煤3

	煤质分析
	全水分
	Mt
	%
	10.8
	7.0
	9.3
	7.3

	
	空气干燥基水分
	Mad
	%
	3.18
	1.94
	3.02
	2.10

	
	收到基灰分
	Aar
	%
	18.63
	29.85
	18.83
	35.23

	
	干燥无灰基挥发分
	Vdaf
	%
	33.52
	32.92
	31.40
	34.50

	
	收到基碳
	Car
	%
	56.99
	51.55
	59.29
	44.25

	
	收到基氢
	Har
	%
	3.05
	2.81
	3.05
	2.98

	
	收到基氮
	Nar
	%
	0.62
	0.56
	0.61
	0.60

	
	收到基氧
	Oar
	%
	9.46
	7.53
	8.61
	7.79

	
	全硫
	St,ar
	%
	0.45
	0.70
	0.31
	1.85

	
	收到基高位发热量
	Qgr,v,ar
	MJ/kg
	22.08
	20.04
	23.04
	

	
	收到基低位发热量
	Qnet,v,ar
	MJ/kg
	21.20
	19.30
	22.20
	17.00

	
	哈氏可磨指数
	HGI
	/
	81
	65
	68
	65

	灰分分析
	煤灰熔融特征温度/变形温度
	DT
	×103℃
	1.21
	1.29
	1.20
	1.47

	
	煤灰熔融特征温度/软化温度
	ST
	×103℃
	1.22
	1.30
	1.21
	〉1.50

	
	煤灰熔融特征温度/半球温度
	HT
	×103℃
	1.23
	1.31
	1.22
	〉1.50

	
	煤灰熔融特征温度/流动温度
	FT
	×103℃
	1.24
	1.33
	1.23
	〉1.50

	
	煤灰中二氧化硅
	SiO2
	%
	51.41
	57.21
	53.59
	47.70

	
	煤灰中三氧化二铝
	Al2O3
	%
	21.06
	20.87
	17.35
	31.45

	
	煤灰中三氧化二铁
	Fe2O3
	%
	10.56
	9.98
	11.38
	11.04

	
	煤灰中氧化钙
	CaO
	%
	5.24
	4.11
	6.35
	3.56

	
	煤灰中氧化镁
	MgO
	%
	5.08
	3.56
	5.63
	0.80

	
	煤灰中氧化钠
	Na2O
	%
	0.52
	0.40
	0.55
	0.22

	
	煤灰中氧化钾
	K2O
	%
	1.50
	1.11
	1.25
	0.84

	
	煤灰中二氧化钛
	TiO2
	%
	1.16
	0.85
	0.84
	1.63

	
	煤灰中三氧化硫
	SO3
	%
	2.60
	0.97
	2.07
	2.32

	
	煤灰中二氧化锰
	MnO2
	%
	0.072
	0.037
	0.087
	

	其他
	煤中氟
	F ar
	
	79
	92
	91
	

	
	煤中氯
	Cl ar
	
	0.018
	<0.001
	<0.001
	

	
	煤中砷
	As ar
	
	10
	10
	9
	

	
	煤中汞
	Hg ar
	
	0.05
	0.09
	0.01
	

	
	煤中游离二氧化硅
	SiO2(F)
	%
	3.23
	6.16
	4.69
	


2.3.2 点火燃油

锅炉点火采用常规油系统并配一层微油点火方案，由锅炉厂配供全套节油点火设备 ,并保证锅炉整体性能，微油点火装置兼具锅炉点火及助燃作用。

点火及助燃用油使用0号轻柴油，油品特性见下表：

表2-2 油品特性

	编号
	项目
	单位
	数据

	
	恩氏粘度（20℃）
	OE
	1.2～1.67

	1
	运动粘度（20℃）
	mm2/s
	3～8

	2
	凝固点
	℃
	0（最大）

	3
	闪点（闭口）
	℃
	≮55

	4
	机械杂质
	
	无

	5
	含硫量
	
	≤0.5%

	6
	水份
	
	痕迹

	7
	灰份
	％
	≤0.01%

	8
	酸度
	mgKOH/100ml
	≯7

	9
	胶质
	
	无

	10
	低位发热值Qnet.ar
	kJ/kg
	41870


2.4辅机设备概述：

2.4.1制粉系统

制粉系统采用上海重型机械设备厂生产的MGS4060 型双进双出钢球磨煤机正压直吹式系统和沈阳华电电站工程有限公司生产的HD-BSC26L型给煤机。

2.4.2除渣系统

采用青岛四洲电力设备有限公司CBL-20E╳n的湿式刮板捞渣机。

2.4.3一次风机

采用上海鼓风机厂有限公司设计生产的型号：1854AB/1305，转子重量：～6000Kg，变频离心式风机。

2.4.4送风机

采用上海鼓风机厂有限公司设计生产的型号：FAF19.5—10.6—1 ，转子重量：5130Kg，叶轮直径：1060mm，动叶可调轴流式风机。

2.4.5引风机

采用上海鼓风机厂有限公司设计生产的型号：SAF26.6-17-2，转子重量：6572.7Kg，叶轮直径：2660mm，动叶可调轴流式风机。

2.4.6空预器

采用豪顿华工程有限公司设计生产的型号为29VNT2100(150)的回转式三分仓空预器。

2.5.机组现状

（1）锅炉近期运行煤质

表2-3锅炉近期运行煤质

	检测项目
	符号
	单位
	2024.12

(1#炉)
	2024.12

(2#炉)

	全水分
	Mt
	%
	6.4
	6.4

	空气干燥基水分
	Mad
	%
	0.91
	1.14

	空气干燥基灰分
	Aad
	%
	37.94
	36.66

	空气干燥基挥发分
	Vad
	%
	38.29
	20.82

	空气干燥基碳
	Cad
	%
	52.10
	53.13

	空气干燥基氢
	Had
	%
	2.84
	2.92

	收到基灰分
	Aar
	%
	35.84
	34.71

	收到基碳
	Car
	%
	49.21
	50.30

	收到基氢
	Har
	%
	2.68
	2.76

	收到基氮
	Nar
	%
	
	

	收到基氧
	Oar
	%
	
	

	收到基固定碳
	FCar
	%
	38.26
	39.18

	干燥基灰分
	Ad
	%
	38.29
	37.08

	干燥基挥发分
	Vd
	%
	20.84
	21.06

	干燥基碳
	Cd
	%
	52.58
	53.74

	干燥基氢
	Hd
	%
	2.87
	

	干燥基固定碳
	FCd
	%
	40.87
	41.86

	干燥无灰基挥发分
	Vdaf
	%
	33.77
	33.47

	收到基全硫
	St,ar
	%
	0.18
	0.18

	空气干燥基全硫
	St,ad
	%
	0.19
	0.19

	干燥基全硫
	St,d
	%
	0.19
	0.19

	高位发热量
	Qgr,v,d
	MJ/kg
	20.06
	20.59

	低位发热量
	Qnet,v,ar
	MJ/kg
	18.08
	18.56

	弹筒发热量
	Qb,ad
	MJ/kg
	19.92
	20.40


（2）探底负荷105MW时，脱硝入口温度在320℃左右，试验时长2小时。负荷110MW时，#2机组引风机A/B开度41%/42.6%，送风机A/B开度20.2%/23%。目前暂未收到风机喘振反馈。

[image: image5.png]



图2-1  #2机锅炉烟风系统（机组负荷110.5MW）

（3）锅炉侧墙水冷壁腐蚀、管壁减薄严重，腐蚀区域覆盖燃烧器至燃尽风高度区域。

2.6改造要求 

实现锅炉最低不投油稳燃负荷至25%BMCR，对燃烧器内部易损件进行设计优化，新设计须匹配燃烧器外部壳体及内外二次风阀门及管道、常规油枪等利旧设备，确保改造后设备运行稳定、满足锅炉工况要求。

（2）提升锅炉宽负荷运行安全性，包含水冷壁高温硫腐蚀区域换管（仅限直管段）、锅炉膨胀指示的安装（仅施工）、智能壁温监测系统（水冷壁、过热器、再热器测点更换及加装）、锅炉炉膛声波测温系统、锅炉煤质在线检测系统（磨煤机分离器出口）、给煤机称重系统、磨煤机容量风测量装置升级改造。

（3）给煤机称重系统、磨煤机容量风测量装置升级改造。

（4）汽轮机低压末级叶片防腐喷涂。
3、 标准和规范

供应的产品应符合但不限于规范中所列的规范和标准， 特别要遵循以下标准：

DL 5000-2000《火力发电厂设计技术规程

GB 50660-2011《大中型火力发电厂设计规范》

DL/T 5054-2016《火力发电厂汽水管道设计技术规定》

DL/T 1929-2018《燃煤机组能效评价方法》

DL/T1616-2016 《火电机组性能试验导则》

ASME PTC4-2008《锅炉性能试验规程》

DL/T 748.1-2020火力发电厂锅炉机组检修导则 第1部分:总则

DL/T 748.2-2021火力发电厂锅炉机组检修导则 第2部分:锅炉本体

DL/T 748.3-2001火力发电厂锅炉机组检修导则.第3部分:阀门与汽水系统检修

DL/T 2660-2023 煤粉锅炉燃烧调整试验技术导则

DL/T 2300-2021 火力发电厂设备检修管理导则

DL/T1966-2019 火力发电厂机组检修监理规范

DL/T 1123-2009 火力发电企业生产安全设施配置

防止电力生产重大事故的二十五项重点要求（2023版）

T/CEEMA-004-2022《煤电机组辅机及系统节能、供热和灵活性改造技术导则》

GB 13223-201 1《火电厂大气污染物排放标准》

DL/T 5175-2003《火力发电厂热工控制系统设计技术规定》

水和水蒸汽性质表：国际公式化委员会IFC-1997公式

相关制造厂提供的设备技术说明书等

《靖煤（白银）热电有限公司检修规程》（1-8册）

《靖煤（白银）热电有限公司运行规程》（1-8册）

《靖煤（白银）热电有限公司内控管理制度汇编》（第四版-2024年10月 第三分册、第四分册、第五分册）

靖煤（白银）热电有限公司设备维检相关的企业技术标准

以上列出的仅为通用标准，投标方如有相关的部门或工厂标准，不应低于上述的通用标准。
4、工作范围和技术要求：

本项目工作范围包括#2锅炉燃烧器优化改造、水冷壁高温硫腐蚀区域换管（仅限直管段）、锅炉膨胀指示的安装（仅施工）、智能壁温监测系统（水冷壁、过热器、再热器测点更换及加装）、锅炉炉膛声波测温系统、锅炉煤质在线检测系统（磨煤机分离器出口）、给煤机称重系统、磨煤机容量风测量装置升级改造、#2汽轮机低压末级叶片喷涂等项目的现状评估、改造方案设计、设备和材料采购、制造、供货、安装、培训（部分新增系统）、系统调试、试验及检查、试运行、消缺、性能考核和最终交付投产等及与项目相关的一切工作。投标方应根据工程实际特点和自身技术、经验，按照有关标准与规程进行优化设计和安装。

4.1设计

投标方负责所有的基本设计和详细设计，设计范围包括：

（1）因改造而所需的相关设备；

（2）因改造所引起的电气保护和控制系统； 

（3）其他未涉及但因工程改造需要所有的辅材。

改造设计煤质为红会16%+魏矿集28%+王矿28%+大矿28%来混煤。改造设计煤质参数如下：
改造设计煤质

	检测项目
	符号
	单位
	改造设计煤

	全水分
	Mt
	%
	7.05

	空气干燥基水分
	Mad
	%
	2.83

	收到基灰分
	Aar
	%
	31.79

	干燥无灰基挥发分
	Vdaf
	%
	33.52

	收到基高位发热量
	Qgr,v,ar
	KJ/kg
	

	收到基低位发热量
	Qnet,v,ar
	KJ/kg
	18747

	哈氏可磨指数
	HGI
	/
	70

	收到基碳
	Car
	%
	49.98

	收到基氢
	Har
	%
	2.68

	收到基氮
	Nar
	%
	7.56

	收到基氧
	Oar
	%
	0.54

	全硫
	St,ar
	%
	0.4

	收到基低位发热量
	Qnet,ar
	MJ/kg
	18747


4.2锅炉改造内容

4.2.1煤粉燃烧器

原煤粉燃烧器存在低负荷稳燃能力不足、烧损严重致使运行性能下降等问题，为提高锅炉低负荷稳燃能力并提高燃烧器运行可靠性，由招标方负责对煤粉燃烧器进行升级改造。燃烧器改造方案力求简洁，具有良好的可操作性;燃烧器选用东锅、哈锅、上锅等一线品牌或具有良好运行业绩的产品。投标方需提供燃烧器使用业绩、用户评价等相关佐证材料，招标方对投标方拟选用产品进行综合评估后以书面形式最终确认。

燃烧器的改造需重点关注以下方面：

进一步强化煤粉气流的浓淡分离，加强浓煤粉在回流区中的燃烧；

进一步强化燃烧初期焦炭的燃烧，提高焦炭燃尽度；

采用径向环形浓淡分级技术，配合稳焰齿、一二次风导向锥等措施，强化燃烧、提高煤粉着火稳定性；

合理分配内二次风和外二次风风量，控制高旋的外二次风和火焰的适时混合，保证煤粉的燃尽效率；

合理设计燃烧器一次风筒、二次风筒扩锥、稳燃齿等结构，保证燃烧器使用可靠性，安装和检修方便；

合理设计燃烧器调节机构，保证燃烧器操作简易、灵活、便利(考核项内体现)；

具体内容如下：

二次风箱及燃尽风风箱位置保持不变。
前后墙各层煤粉燃烧器数量保持不变。

#2锅炉4套微油点火系统（包括软连接管路及所有部件）随燃烧器改造同时改造为新型微油点火系统，微油点火系统供油管路（包括软连接管路前所有部件）及常规油枪系统利旧。
8只燃烧器烧易损件更换，要求材质耐磨、耐高温（C层燃烧器）；16只燃烧器整体更换(含4只微油燃烧器）。
            [image: image2.emf]


图6-1 燃烧器结构示意图
内二次风门及管道、外二次风门及管道、燃烧器外侧框架。

每个常规燃烧器煤粉喷口加装1个温度测点，每个微油燃烧器加装2个温度测点（喷口、中心筒），并接入DCS系统实时显示，并设定超温报警。

对改造涉及的二次风箱、中心风管、煤粉管道等进行配套优化改造。

对改造涉及的保温、浇注料和油漆等进行配套优化改造。

利旧范围原则：外二次风门及管道、燃烧器外侧框架、常规油枪系统利旧主体设备的配套系统等（含I/O点、电缆等）。

热控要求：燃烧器改造施工单位应配备6人以上专业的电仪检修人员，全职配合拆除燃烧层相关设备和恢复调试工作，期间拆下利旧的元器件应做好标记并设置专用地方保管，损坏和丢失的设备归施工方负责。
主要供货范围如下：

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	一
	燃烧器改造
	
	
	
	

	1
	新型煤粉燃烧器
	
	套
	12
	

	2
	微油点火系统
	
	套
	4
	与#1炉品牌保持一致（东方自控）

	3
	固定装置等
	
	套
	1
	

	4
	煤粉管道
	
	套
	1
	

	5
	原C层燃烧器修复
	按原设计局部修复，更换一次风组件，修复燃烧器前端扩口（配套冷却风）
	套
	8
	

	二
	水冷壁
	
	
	
	

	1
	水冷壁管件
	内螺纹管φ38.1×7.5/SA-213T2


	套
	1
	

	2
	水冷壁附件
	
	套
	1
	

	3
	水冷壁密封罩壳
	
	套
	1
	

	三
	燃烧器冷却风系统
	
	
	
	

	1
	电动调节风门
	电动，防磨
	只
	2
	上海发电设备成套设计研究院、兰州长信、洛阳芳华

	2
	燃烧器冷却风阀
	气动，高温耐磨型，耐400℃
	只
	8
	上海发电设备成套设计研究院、兰州长信、洛阳芳华

	3
	管子及固定装置
	
	套
	1
	含膨胀节

	四
	仪控系统
	
	
	
	

	1
	燃烧器壁温热电偶
	
	只
	28
	川仪、天康、上自仪

	2
	控制系统
	
	套
	1
	满足改造需求

	五
	保温及附件
	
	套
	1
	满足改造需求

	六
	钢架及平台等
	
	套
	1
	满足改造需求


燃烧器改造技术要求

燃烧系统整体改造必须保证锅炉运行安全，并避免各受热面的高温腐蚀及结焦，不得降低锅炉的稳燃能力，锅炉最低不投油稳燃负荷不大于25% BMCR；锅炉能够达到BMCR出力，高温再热器入口烟温偏差不超过50℃，过热器和再热器两侧出口的汽温偏差分别小于5℃和10℃，满足原锅炉设计参数；并确保各受热面管壁温度不超限。

保证锅炉经济性，改造后的锅炉效率不低于检修前实测锅炉效率，同时飞灰可燃物不大于2.5%、炉渣含碳量不大于1.0%，CO排放浓度不高于100µL/L。

改造后在任何工况下脱硝入口处NOx排放浓度要求：在燃用设计煤种时不大于260mg/Nm3，燃用近期运行煤种时不大于350mg/Nm3，锅炉负荷30%BMCR工况时燃用近期运行煤种时不大于260mg/Nm3。

改造后锅炉出力不低于原设计值，即：1154 t/h。过热蒸汽和再热蒸汽的温度保持原设计值，即：571℃和569℃。过热蒸汽的减温水量不大于改造前水平，再热蒸汽温度调整主要通过调整烟气挡板开度实现。

改造后脱硝入口烟温不得低于改造前（同等工况）温度。

改造后必须保证锅炉运行的安全性、经济性及可操作性，燃烧系统能够扩大煤种适应性，防止结渣与高温烟气腐蚀。掺烧准东煤、广汇煤等高碱金属易结焦煤种比例达50%时，不发生锅炉大面积结焦。

改造后锅炉的控制模式基本维持不变。

锅炉微油点火系统改造为新型微油点火系统，其点火、防结焦、防燃烧器烧损能力均优于现有状况，且不增加运行、维护费用和工作量。改造微油点火系统能达到高性能点火和稳燃功能，提高设备的可靠性和稳定性。

锅炉燃烧系统改造方案确定后，投标方必须结合锅炉的实际情况进行锅炉的热力计算与烟风流场的CFD数值模拟，以验证改造能确保锅炉汽水系统和烟风系统的安全可靠运行。对比分析改造后的效果以及方案实现的可行性，并在设计方案中加以论述。

锅炉燃烧系统改造方案确定后，投标方要对辐射及对流受热面壁温安全裕度进行校核计算，以确保改造后受热面安全，各受热面不超温。

由于燃烧煤种多样性的特点，要求投标方专项说明防结焦、防高温腐蚀、保证燃烧稳定的措施。

锅炉燃烧系统改造方案确定后，投标方要对水冷壁改造范围、炉内炉外设施有何冲突及其解决方案加以说明论述。

设备安装后，进行冷态空气动力场实验（包括燃烧器一次风速测量），并负责根据试验结果进行优化调整。

设备安装后，投标方负责进行热态调试。保证炉膛空气动力场良好，各喷口着火距离适当，不发生喷口着火、粉管积粉。避免火焰直接冲刷水冷壁，炉膛出口烟气温度场均匀，各受热面不发生超温。

投标方应对所提供的改造方案、应用的技术、改造中应用的所有产品及改造后的实际运行效果负全部责任。

本技术协议提出的是最低限度的技术要求，并没有对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。投标方应保证提供符合本技术协议和有关最新工业标准的产品，该产品必须满足国家有关安全、消防、环保、劳动卫生等强制性标准的要求。

投标方应在工作开展前，对现有设备的尺寸、基础和结构，进行现场测量，认真核实这些资料的准确性和适用性方面的问题。

改造后，一次风率不应高于锅炉修前工况。

燃烧器改造后试验项目及完成时限：

	序号
	项目
	完成期限

	一
	冷态试验
	

	1
	冷态情况下中心风、内二次风、外二次风、燃尽风二次风门特性试验
	机组风压试验期间

	2
	制粉系统冷态一次风调平试验
	机组风压试验期间

	3
	冷态空气动力场烟花示踪试验（包括喷口一次风、内外二次风速测量）
	机组风压试验期间

	二
	热态试验
	

	1
	制粉系统热态一次风调平试验
	机组启动正常后15天内

	2
	30%、50%、75%、100%负荷工况下二次风配风方式调整试验
	机组启动正常后15天内

	3
	准东煤、广汇煤等高碱金属易结焦煤种掺烧试验
	机组启动后6个月内

	注：具体时间以甲方通知为准。


4.2.2智能壁温监测系统

锅壁温及蒸汽温度测点已达两个检修周期，目前高过、屏过、高再壁温测点故障率较高，并且温度线性明显变差，温度测量偏差大，计划大修期间对全部原旧壁温测点进行更换，单台机组计划更换壁温测点186支，（低再出口40支壁温为后加温度，目前运行良好本次不更换，），汽温调节画面蒸汽温度计划更换26支，总共更换212支。

根据目前氧化皮治理情况，高过、屏过、高再等多个受热面明显温度测点偏少，为加强壁温监视手段计划新加测点371支，具体加装情况如下表：

表4-1 壁温测点布置（单台炉）

	序号
	测点名称
	原热电偶

数量
	总数量
	测点位置
	新加装点位位置
	增加点数

	1
	屏过出口壁温1-10
	10
	40
	前屏，第1-5屏，每屏从前往后数第1、17根管子上
	每屏新加2点安装于第8、24根管子上
	40

	2
	屏过出口壁温11-20
	10
	
	后屏，第1-5屏，每屏从前往后数第1、17根管子上
	
	

	3
	屏过出口壁温21-30
	10
	
	前屏，第6-10屏，每屏从前往后数第1、17根管子上
	
	

	4
	屏过出口壁温31-40
	10
	
	后屏，第6-10屏，每屏从前往后数第1、17根管子上
	
	

	5
	低温再热器出口管屏壁温1-3
	3
	6（后加40支）共46
	从左数第9、18、28片屏靠炉后第12根管子
	因后面新加了40点位，此次不加装
	

	6
	低温再热器出口管屏壁温4-6
	3
	
	从左数第38、48、57片屏靠炉后第12根管子
	
	

	7
	高温过热器出口管屏壁温1-13
	13
	25
	从左数第1-13片屏，外圈数每片屏出口端第1根管子上
	每屏再新加3点安装于第5、10、15跟管子
	75



	8
	高温过热器出口管屏壁温14-25
	12
	
	从左数第14-25片屏，外圈数每片屏出口端第1根管子上
	
	

	9
	高温再热器出口管屏壁温1-11
	11
	22
	从左数第1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21片屏，外圈数每片屏出口端第1根管子上
	新加测点安装于第2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、40、42片屏，外圈数每片屏出口端第1根管子上根管子上，总计21点，每屏再新加2点，安装于每屏第7、14根管上，
	107

	10
	高温再热器出口管屏壁温12-22
	11
	
	从左数第23、25、27、29、31、33、35、37、39、41、43片屏，外圈数每片屏出口端第1根管子上
	
	

	11
	低温过热器出口壁温1-3
	3
	6
	从左数第6、16、27片屏，靠炉前第1根管子上
	每2屏1个测点
	26

	12
	低温过热器出口壁温4-6
	3
	
	从左数第38、49、59片屏，靠炉前第1根管子上
	
	

	13
	水平烟道底部出口壁温1-3
	3
	6
	从左数第26、68、108根管子上
	
	

	14
	水平烟道底部出口壁温4-6
	3
	
	从左数第155、195、237根管子上
	
	

	15
	水平烟道侧水冷壁出口壁温1-3
	3
	6
	从炉前数第10、19、28根管子上（左侧）
	
	

	16
	水平烟道侧水冷壁出口壁温4-6
	3
	
	从炉前数第10、19、28根管子上（右侧）
	
	

	17
	水平烟道侧包墙上部壁温1
	1
	2
	从炉前数第21根管子上（左侧）
	
	

	18
	水平烟道侧包墙上部壁温2
	1
	
	从炉前数第21根管子上（右侧）
	
	

	19
	后竖井前包墙上部壁温1-3
	3
	6
	从炉左数第7、18、28根管子上
	
	

	20
	后竖井前包墙上部壁温4-6
	3
	
	从炉左数第37、47、58根管子上
	
	

	21
	后竖井后包墙上部壁温1-3
	3
	5
	从炉右数第14、39、64根管子上
	
	

	22
	后竖井后包墙上部壁温4-5
	2
	
	从炉右数第90、115根管子上
	
	

	23
	后竖井中隔墙上部壁温1-3
	3
	6
	从炉左数第7、18、28根管子上
	
	

	24
	后竖井中隔墙上部壁温4-6
	3
	
	从炉左数第37、47、58根管子上
	
	

	25
	后竖井侧包墙上部壁温1-5
	5
	10
	从炉前数第14、38、62、85、108根管子上（左侧）
	
	

	26
	后竖井侧包墙上部壁温6-10
	5
	
	从炉前数第14、38、62、85、108根管子上（右侧）
	
	

	27
	顶棚出口壁温1-3
	3
	6
	从炉左数第1、31、66根管子上
	
	

	28
	顶棚出口壁温4-6
	3
	
	从炉左数第67、102、132根管子上
	
	

	29
	前墙上部水冷壁出口壁温1-3
	3
	6
	从炉左数第8、67、122根管子上
	每8屏加1个测点
	30

	30
	前墙上部水冷壁出口壁温4-6
	3
	
	从炉左数第175、230、289根管子上
	
	

	31
	侧墙上部水冷壁出口壁温1-5
	5
	10
	从炉前数第33、81、129、177、225根管子上（左侧）
	每10屏加1个测点
	40

	32
	侧墙上部水冷壁出口壁温6-10
	5
	
	从炉前数第33、81、129、177、225根管子上（右侧）
	
	

	33
	凝渣管出口壁温1-2
	2
	3
	从炉右数第8、17根管子上
	平均加入5点
	5

	34
	凝渣管出口壁温3
	1
	
	从炉右数第26根管子上
	
	

	35
	前墙螺旋水冷壁出口壁温1-6
	6
	6
	从炉左数第4、18、32、46、60、74根管子上
	平均加入7点
	7

	36
	后墙螺旋水冷壁出口壁温1-6
	6
	6
	从炉右数第1、9、17、25、33、40根管子上
	平均加入7点
	7

	37
	侧墙螺旋水冷壁出口壁温1-5
	5
	10
	从炉前数第3、19、35、51、67根内螺纹管子上（左侧）
	平均加入34点
	34

	38
	侧墙螺旋水冷壁出口壁温6-10
	5
	
	从炉前数第3、19、35、51、67根内螺纹管子上（右侧）
	
	

	39
	汽水分离器外壁温度1
	1
	2
	汽水分离器
	
	

	40
	汽水分离器外壁温度2（备用）
	1
	
	汽水分离器
	
	

	41
	高温过热器出口集箱外壁（左侧）
	2
	4
	高温过热器出口集箱（左侧）
	
	

	42
	高温过热器出口集箱外壁（右侧）
	2
	
	高温过热器出口集箱（右侧）
	
	

	43
	屏式过热器左侧出口集箱内壁温
	2
	4
	屏式过热器左侧出口集箱
	
	

	44
	屏式过热器右侧出口集箱内壁温
	2
	
	屏式过热器右侧出口集箱
	
	

	
	合计
	186
	
	
	
	371点


表4-2  壁温测点供货数量（单台炉）
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	壁温测点
	支
	371
	K分度（新增）

	2
	壁温测点
	支
	212
	K分度（替换）

	3
	集热块
	块
	583
	新增及更换总数量

	4
	智能前端
	台
	25
	原厂上海微程（新增）

	5
	智能前端
	台
	11
	原厂上海微程（更换）

	6
	LC卡
	套
	2
	原厂艾默生（新增并冗余）

	7
	数据通讯终端
	台
	1
	原厂上海微程

	8
	辅材及电缆等
	套
	1
	新增

	9
	调试
	套
	1
	新增

	10
	施工
	套
	1
	包括保温拆除、恢复，旧测点拆除及安装，新增测点安装，组态等施工


4.2.3水冷壁高温硫腐蚀区域换管（仅限直管段）、锅炉膨胀指示的安装（仅施工）
本项目锅炉侧墙水冷壁腐蚀严重，侧墙管壁腐蚀减薄区域从冷灰斗至燃尽风高度。为提高锅炉宽负荷运行安全性，本次改造将更换侧墙水冷壁管（标高约12.6m至36m，内螺纹管38.1×7.5，SA-213T2），水冷壁侧墙换管范围为只更换直管段，距弯管800-1000mm，换管总面积约650m2（以实际更换面积结算，投标人投标前出图确认），包括更换区域内的开孔让管、密封罩壳等；冷灰斗需拆除100㎡、厚度80mm的防磨浇注料（以实际拆除面积结算），冷灰斗水冷壁管磨损严重，换管面积约200㎡(38.1×7，15CrMoG)。投标人需要设计阶段对侧墙水冷壁、冷灰斗等涉及本工程的换管流程、焊接工艺进行优化，确保安全隐患最小，并按照第七章投标文件格式第十部分要求提供专题报告。

水冷壁制造应严格保证质量，要求每根水冷壁管材及出厂焊口应进行100%无损探伤，锅炉改造安装后，在水压试验中不允许水冷壁泄漏。

螺旋管圈水冷壁（在厂内进行预组装）在设计、制造和运输中，应考虑到单片组件运输，吊装时的加固件及起吊耳子和单片相互结合时的拉紧结构，并在设备出厂前布置在组件上，管屏组装时25-30根管为一屏。

制作好的管屏两端管口要平齐，并且管口需打坡口。钢管两端端面应与钢管轴线垂直，管端应无毛刺。所有管屏必须逐根进行通球实验，通球实验结束管屏所有管口用封头予以封堵保护。所有管屏出厂前必须在车间内完成水压试验，并提供水压试验合格报告。

水冷壁管屏鳍片管的焊缝成型应光滑、平整、焊缝与母材之间应圆滑过度，焊缝表面不允许有裂缝、夹渣、弧坑、贯穿性融合面的小孔、未融合等缺陷。
膨胀指示器施工要求

包含S=200十一套，用于垂直水冷壁前后墙进口集箱4套(装于集箱两端)、省煤器进口集箱1套(装于集箱进口端)、前包墙、后包墙出口集箱4套(装于集箱两端)、汽水分离器下部连接管1套、备用1套;S=400十一套用于下降管三通下部1套、贮水罐水侧出口管道2套(连接管最下端和中部适当位置)、大风箱下部四角4套、水冷壁前(后)墙下集箱4套(装于集箱两端)。

4.2.4锅炉炉膛声波测温系统
锅炉炉膛声波测温采用气动声波发声器，双向声波收发器。波导管及声波收发器安装在锅炉本体上，系统包括声波发生器、空气放大器（如需）、触发器、声波接收器、前置放大器、信号处理器、配电箱、电磁阀、气源管、气源阀门、减压过滤器、不锈钢金属软管、设备全套电缆和必需的安装附件以及配套软件等全套设备。

4.2.4.1技术要求

（1）声波测温系统在国内外电厂锅炉中已有多个新建项目应用业绩和改造项目应用业绩，有5个以上电厂调试经验的技术支持队伍，能快速响应现场技术支持服务，投标方提供相应佐证材料。

（2）声波测温系统布置三层测点，可实现三层温度场测量，实时监测炉内烟温情况；如投标方有更为可靠的测量方式可单独进行说明；投标方提供声波温度场测量实施方案，供招标方比选，投标方负责提供测温设备开孔位置，并预留安装位置，最终方案及测量设备由招标方确定。

（3）系统可实现炉膛立体3D温度场显示，能直观反应出炉内不同高度和位置的温度，以及测量面的温度分布规律，并分析炉膛内的温度均匀性和温度梯度变化。

（4）声波测温系统，单层布置测点数不少于8点，采用收发一体装置，单层物理测温通道不少于24条，双向测温通道不少于48条。

（5） 系统在锅炉水冷壁上的开孔应尽可能小，详细说明系统在锅炉上的开孔大小、数量和弯管等具体要求，并提供设计图纸，由投标方负责水冷壁弯管的供货，安装后应露出在锅炉保温层以外，不影响锅炉保温，便于后期运行维护；水冷壁开孔及炉内外脚手架搭设等全部费用由投标方负责。

（6）系统内部不得带有任何造成安全隐患的空气增压装置，声波发声器每一次发出的声波声压级应不小于135dB，每测量一次的时间不超过4秒，温度场分布数据每4秒刷新一次，不得使用电动发声装置，只可采用气动发声装置。

（7）声波测温系统测量路径不低于25米，测温范围0-2000℃，平均温度测量准确度±1.5%以内。

（8）系统应考虑到锅炉炉膛尺寸大，炉内噪声强，声波传播过程衰减大等因素，须确保发出的声波，经传播衰减后到接收器处仍有足够大的信噪比，以便能清楚接收和辨识。

（9）在离设备1.5米处，噪声值不得大于85dB（A）（对本系统设备的噪声影响均考虑在内，以分贝表示，0.0002微巴作参考的加权地面压力水平测量的平均值）。

（10）声波发生器发出的声波前沿足够陡峭，小于50µs，以确保声速测量的准确性。声波信号采用同步测量方式，即一个测点的发声装置发出声波信号后，其他测点接收传感器都进行声波信号接收，在同一时刻完成对多条路径的测量。同步误差不大于50µs，采样频率不小于20KHz。

（11）声波测量不受吹灰器工作影响，系统对于吹灰信号具有滤波功能，在吹灰器的工作状态下不影响测温的准确性，声波测温系统应能保持正常工作状态。并且声波测量不能影响炉管泄漏检测系统工作，不能触发炉管泄漏检测系统的泄漏报警信号。

（12）声波测温系统设备须适应锅炉平台运行环境，能够安全可靠地工作。声波发生器、声波接收器有可靠的防止烧（烤）坏或灰尘堵塞的措施，声波发生与接收器为一体式发声接收装置，声波接收器采取冷却风定期吹扫，防止传感器探头烧坏。

（13）声波测温系统与DCS之间具备4-20mA模拟量输出及485通讯接口。同时能够实现区域温度的数值显示、2D彩色图像显示、温度趋势显示、等温图显示、炉膛立体温度场显示。

（14）配套软件为最新版本，画面简洁，操作方便，兼容性强。能够对所测数据、系统输入信号、处理信息进行诊断、显示和存档；测量结果文件能够生成趋势图、波形图、及过程曲线图；具有离线数据分析、历史数据存储、查询及导出等功能。

（15）数据采集应采用先进嵌入式控制器，系统具备数据自动备份功能，能存储至少1年以上的测量历史数据。

（16）声波测温系统内部的信号处理服务器、客户端PC、通讯接口设备等安装在投标方提供的机柜内。就地控制柜和电子间服务器之间采用光纤通讯方式传输数据。

（17）声波发生器、声波接收器、空气放大器（如有）等主要设备的使用寿命不少于3万小时。

（18）系统电源采用双路220VAC、50Hz电源，由投标方在电源柜内完成自动切换；招标方仅提供一路母管气源，气源压力0.45～0.80MPa（g），用于声波测温系统用气源。

（19）炉膛声波测温系统应具有自主专利和软件著作权等知识产权，同时提供相关证明文件。

4.2.4.2仪表及控制要求

（1）为了满足招标方全厂热控设备选型的统一，投标方优先按照招标方要求选型，最终型号由招标方确定并且不发生费用调整。投标方不可以任何理由拒绝招标方对热控设备选型的统一协调。

（2）对进口仪控设备投标方提供原产地证明文件、报关单、产品合格证、校验报告等资料。

（3）投标方提供完整的控制说明和逻辑图，并以书面形式详细说明测量、控制、联锁、保护、等方面技术条件和数据。所有需通过DCS来实现系统控制功能而必须提交的设计资料，如是英文版本，须同时提供中文和英文版本，并确保中文和英文版本资料的一致性，以中文为准。

（4）投标方所提供的仪表原装进口产品均为原产地的产品，并提供原产地证明及报关单，进口设备的资料应同时提供中、英文两种版本，以中文版本为主。

（5）投标方保证供货范围内的被控设备可靠性、可控性，检测仪表和控制设备的性能满足全厂自动化投入率100％的要求。

（6）投标方提供其所供热控仪表设备（元件）的详细清单，包括每一只压力表、测温组件、仪表阀门等都要详细列出其编号、用途、型号、规范、安装地点及制造厂家。最终由招标方认可，否则无条件更换。

（7）所有热工取样点要位于介质稳定且具有代表性和便于安装维护的位置，并符合有关规定。投标方预留所有过程仪表的安装接口，包括压力、温度、流量、分析仪表等，根据需要安装一次阀门，并带有封头，接口尺寸、材质可满足国内目前施工现场可达到的焊接、加工、处理水平，并满足安全性的要求。

（8）随设备所供的就地仪表和检测元件必须符合国家标准和我国法定计量单位，且规格型号要齐全，检测组件的选择符合监视控制系统的要求。并根据安装地点满足防爆、防火、防水、防腐、防尘、防冻的有关要求，仪表蒸汽伴热使用不锈钢材料。严禁使用非标准测量元件，严禁配供含有水银等有毒害物质的仪表及国家宣布淘汰的产品。

（9）用于保护、联锁与报警的开关量仪表的应选用质量好、动作准确、性能可靠的原装进口或国内相当水平的产品，如温度、压力、流量、差压及液位开关量仪表等切换定值能满足控制要求，能在被测量数正常范围内实现信号复归，不允许采用电接点型仪表。

（10）所有气（汽）、水、油系统的温度元件及就地温度表感温元件都必须加装温度保护套管，以便在系统运行时更换故障的一次元件。

（11）参与控制、联锁、保护的测点冗余设置，并充分考虑防止系统误动和拒动的措施。

（12）系统范围内的所有就地显示仪表，设备的现场安装标识，与设计图纸一致。

（13）所有热控设备须有设备标示牌，标识牌规格统一、不锈钢材质。标识牌上有详细的设备信息：所属系统、设备名称、KKS码、测量量程、动作值、工程单位等。

（14）投标方供货范围内的所有系统和应用软件必须采用正版产品，并提供相应的证明和备份。

（15）随炉供应的所有热控设备(电动头、执行机构、各类开关、变送器、就地仪表等)的选型应考虑气候条件。

（16）所有至DCS及电气控制回路的接点输出为2SPDT无源接点，接点容量（安培数）满足如下要求：

	
	230VAC
	115VDC
	230VDC

	I – 接点闭合（感性回路）
	5A
	10A
	5A

	II- 连续带电
	5A
	5A
	5A

	III-接点分断
	2.5A
	2A
	0.5A


（17）所有的变送器为4-20mA二线制智能变送器，采用支持现场总线的智能型产品（如PROFIBUS或FF），带液晶显示，精度至少达到0.075级，提供的外部负载为500欧姆，24VDC电源（由DCS供）、HART协议。外壳防护等达到IP65标准，并具有不小于13mm的螺纹电缆接口。所有不使用的连接口予以封堵。

（18）用于远传的开关量参数，应选用过程开关，过程开关的接点容量应为220V DC 1A或220V AC 3A（控制接触器）。所有过程逻辑开关的精度至少为0.5级，其外壳防护等应至少达到IP65标准，并具有不小于13mm的螺纹电缆接口。提供的接点输出应为2SPDT（单刀双掷）型。所供过程开关配带完整的安装附件。

（19）随锅炉本体配套热电偶采用K分度，热电阻采用三线制Pt100，且均为双支铠装，具有防振非接壳式结构。精度满足以下要求：

热电偶精度：I级±0.4%；

热电阻精度：A级0.15±0.2%；

热响时间能满足τ0.5∠30S；

防护等级不低于IP65

（20）就地指示仪表精度至少为1.5级，采用三色表盘，盘面直径不小于150mm（气动控制设备的空气过滤器、定位器上的压力指示表除外）。通常情况下，表计的量程选择应使其正常运行时指针处在1/2～2/3（稳定）或≤1/2（波动）量程位置，就地指示仪表具有正常区域（绿色）、报警区域（黄色）和危险区域（红色）色标指示功能。就地压力指示一般选用全不锈钢弹簧管压力表，有腐蚀或易堵介质压力测量选用隔膜式压力表。就地温度指示选用万向型抽芯式全不锈钢双金属温度计，不得采用水银温度计。

（21）下列仪表和设备（不限于此）采用进口或国内相当水平的品牌产品（用于与主机和主要辅机保护相关重要回路的仪控设备采用非总线型）：

◆ 变送器采用HART协议，2线制，DCS提供24V电源；

◆ 气动执行机构阀门定位器选用带就地显示功能，采用智能型定位器、手动装置和一体化减压过滤装置；

◆ 电动阀门执行机构和电动装置，采用智能一体化产品；重要电动阀门执行机构及电动装置、进口或国内相当水平的阀门装置所配的执行机构，必须选用进口执行机构；

◆ 电磁阀，单线圈电磁阀能长期带电使用；

◆ 联锁保护用过程开关：压力、差压、液位、流量等开关；

◆ 压力、差压、温度、液位等总线变送器（重要联锁、直接跳机保护的变送器采用非总线型，支持HART协议）；

◆ 高温或高压仪表阀门；

（22）所有汽、水、油系统的取样管、排污管、仪用压缩空气管路、气动阀门执行机构仪用压缩空气管路以及连接采用不锈钢材质。

（23）随本体所供的仪表设备和控制系统机柜的要求：投标方所供控制盘柜的外壳防护等级电子设备间内为IP52，非露天内为IP56（防腐），露天布置为IP66（防腐）。盘柜的色标和装设在电子室的盘柜外形尺寸要与其他系统相关匹配，保持一致及美观。盘柜的前后门有永久牢固的亚克力标牌；机柜有足够的强度能经受住搬运、安装产生的所有应力，保证不变形；机柜的钢板厚度至少为2mm；机柜内的支撑件有足够的强度，保证不变形。机柜内的端子排布置在易于安装接线的地方，即为离柜底300mm以上和距柜顶150mm以下。盘柜内预留充足的空间，使招标方能方便地接线、汇线和布线；所有接线端子柜合理配置电缆布线空间，确保所有电缆接线完成后柜内仍留有15%的富余空间。大负荷产生热源的机柜柜门采用网孔式设计，保证散热。投标方提供控制开关和控制继电器。投标方提供的所有控制机柜内应留有15%的备用端子。但在振动较大的场所，采用“U”或“O”型线鼻子和相配套的端子排。随炉供应的控制柜及大小尺寸、端子箱的色标应符合招标方统一要求，锅炉电子设备间内盘柜材质采用碳钢喷塑，尺寸采用2200×800×600mm，色标采用烟灰色RAL7032。厂房内（包括锅炉房）仪表电气柜外壳颜色要求是烟灰色RAL7032。投标方应配合招标方对放置在锅炉本体范围内的电缆桥架、就地盘、柜、箱的位置进行设计，其标准应符合DL/T 5182-2021《火力发电厂仪表与控制就地设备安装、管路、电缆设计规程》及技术监督要求，控制电缆与动力电缆区分敷设，保证电缆槽盒距离。电缆设计界限为投标方配套供货安装在现场的机柜端子排、就地接线盒，现场机柜端子排、就地接线盒至就地仪表设备的电缆、导线均由投标方负责提供，并提供详细的电缆清册。

（24）投标方提供的电缆具有较好的电气性能，机械物理性能以及不延燃性，满足有关国际、国家规范和标准，有同类工程用业绩的产品。电缆型号和厂家须经招标方确认。

（25）投标方提供的电缆，应考虑选用同时耐高温和耐低温电缆，电缆选型严格依据《火力发电厂电缆规格选用标准》执行。仪表与控制用电缆均采用铜芯、交联聚投标方烯绝缘聚投标方烯护套，屏蔽层采用分屏加总屏铜网屏蔽；补偿电缆根据不同测温元件选用相应分度。高温环境下敷设的电缆采用耐高温电缆。动力电缆选用交联聚投标方烯绝缘聚投标方烯护套三芯电力电缆，阻燃区域选用阻燃电力电缆，消防相关负荷采用耐火电缆。在外部火焰燃烧时，需维持通电一定时间的重要联锁保护回路、机组紧急停机的保安电源等重要回路以及燃油区域等的电缆选择耐火电缆。

（26）系统所需气源由招标方提供，接口在减压过滤器入口处。投标方负责提供减压过滤器（带滤芯）、压力表、不锈钢气源（软）管、接头等所必需的安装附件。

（27）系统所需热工电源由招标方提供，电源采用冗余供电方式并且由投标方完成切换，接口在就地接线盒或设备的端子排上；热控信号接口在就地接线盒、设备的端子排或通讯接口上。投标方负责提供所供设备间的电缆。

 4.2.4.3阀门

（1）投标方配套提供的阀门均符合ANSI B16.34, ANSI B31.1, MSS-SP-61, ASME, DIN等标准。

（2）所有阀门及附件都操作灵活，开启、关闭速度稳定、灵活。阀门严密不漏。所有阀门在出厂前做好整阀试验，并做附件调试。每个阀门都有制造厂商的厂名或商标以及识别符号以标明制造厂商所保证的使用工作条件。

（3）所有取样测点均配供一次门（温度测点除外），对于公称压力大于等于4.0MPa或温度大于250℃的测点，要求配两个一次门，并采用进口或国内相当水平的优质产品。

（4）每只阀门都带有指示开启和关闭方向的铭牌，还应在阀门上明确标明工质流动方向。对于“锁于开启位置”或“锁于关闭位置”的阀门，带有能将阀杆锁于开启或关闭位置的装置。

（5）凡是由于热力过程的需要，起停时经常操作、安装位置工作条件很差、以及公称压力大于2.45MPa或公称直径大于300mm的阀门，均须设有电动或气动操作机构。

（6）所有阀门在出厂时，均达到不需解体的安装使用条件。焊接连接的阀门的焊口处做好坡口；用法兰连接的阀门，配以成对的法兰和所需的螺栓、垫片。阀门出厂时做好两端的可靠封堵工作。

（7）阀门使用的密封垫圈采用进口优质产品或国内相当水平的产品。设备选型由招标方确定。

（8）对于公称压力大于等于4.0MPa或温度大于250℃的阀门均采用进口或国内相当水平的产品。

4.2.4.4成套锅炉炉膛声波测温系统的供货范围为：

（1）系统设计

（2）炉膛测点单元

（3）声波发生单元

（4）声波接收单元

（5）热电偶测温装置

（6）中央处理单元

（7）系统机柜   

（8）DCS通讯单元 

（9）图像输出单元

（10）预制电缆

（11）配电箱

（12）其它附件 

（13）备品备件和专用工具    

（14）设备安装

（15）工程服务（包括系统安装、冷态和热态调试） 

（16）现场培训

4.2.4.5项目材料、设备清单（单台机组）
表1系统配置清单一
	序号
	名    称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	声波发生器
	
	套
	8
	

	2
	声波接收器
	
	套
	8
	

	3
	传感器前置处理器
	
	套
	8
	

	4
	数据采集与处理模块
	
	个
	8
	

	5
	控制柜（就地）
	1800(H)×800(W)×400(D)
	个
	1
	含柜内声波测温控制电气元件等设备

	6
	控制柜（电子间）
	2200(H)×800(W)×400(D)
	个
	1
	含声波测温上位机处理硬件等设备

	7
	交换机
	工业级
	套
	1
	满足现场需要

	8
	电缆
	ZR-KVVP，3×2.5
	套
	1
	满足现场需要

	
	
	ZR-KVVP，2×1.0
	套
	1
	满足现场需要

	
	
	ZR-RVVP，2×1.0
	套
	1
	满足现场需要

	9
	电磁阀
	2位2通常闭型
	个
	8
	

	
	
	2位2通常开型
	个
	2
	

	10
	工控机
	CPU：intel i5系列，内存：16G，硬盘：1TB
	台
	1
	满足集控室操作台空间要求

	11
	显示器
	24英寸液晶显示器
	台
	1
	满足集控室操作台空间要求

	12
	声波测温系统软件
	
	套
	1
	

	13
	金属软管
	DN25-1500
	根
	8
	

	14
	金属软管
	DN10-1500
	根
	8
	

	15
	球阀
	DN15
	只
	9
	

	16
	球阀
	DN25
	只
	8
	

	17
	储气罐
	容积100L(0.1立方)，温度：100℃，压力：8Kg，配备安全阀
	个
	1
	

	18
	气源处理单元
	调节范围0.5-12bar，量程0-1Mpa，介质：压缩空气
	个
	2
	


表2系统配置清单二
	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	预制水冷壁弯管
	按照水冷壁尺寸定
	套
	8
	以设计图纸为准

	2
	预制连接预埋管
	按照水冷壁弯管开孔大小定
	只
	8
	

	3
	预制安装墙箱
	按照水冷壁弯管开孔大小定
	只
	8
	以设计图纸为准

	4
	气源管道
	φ22×3，304
	套
	1
	以实际需求长度为准

	5
	气源管道
	φ32×3，304
	套
	1
	以实际需求长度为准

	6
	弯头
	DN15Ⅱ-3，90E（L），304
	套
	1
	以实际需求为准

	8
	弯头
	DN25-3.2，90E（S），304
	套
	1
	以实际需求为准

	9
	三通
	DN15Ⅱ-3，T（S），304
	套
	1
	以实际需求为准

	10
	三通
	DN25Ⅱ-3，T（S），304
	套
	1
	以实际需求为准

	11
	角钢
	∠50×50×6，Q235A
	套
	1
	以实际需求为准，桥架及气源管道固定用

	12
	电缆桥架及安装附件
	200×100，钢制热镀锌
	套
	1
	以实际需求长度为准

	13
	蛇皮管
	DN25
	套
	1
	以实际需求长度为准

	14
	蛇皮管
	DN32
	套
	1
	以实际需求长度为准

	15
	安装辅料
	/
	套
	1
	以实际需求为准


注：上表中为暂定最低数量要求，最终各投标方以满足现场需求设计为准
4.2.4.6技术参数和性能要求

（1）超临界前后墙对冲锅炉炉膛声波测温系统，其测量出的结果准确、清晰。

声波测温系统技术指标：  温度测量范围：0-2000℃ 

温度测量误差：≤1%

测量同步误差≤50us 

温度更新周期：≤5s 

区域温度数量≥16 

单层安装测点数≥8个
（2）炉膛声波测温温度场和炉膛燃烧均衡性之间的关系，系统具备炉膛偏烧提示功能。

（3）炉膛声波测温温度场具备燃烧优化参考功能，根据炉膛温度场2D、3D烟温分析结果，供运行人员燃烧调整参考，对氧量、一次风速、二次风配风方式、磨煤机运行方式等进行调整，提高锅炉运行的安全性、经济性。

4.2.4.7检验、试验和调试

4.2.4.7.1工厂检验及试验

4.2.4.7.1.1工厂检验

工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标人提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

4.2.4.7.1.2性能验收试验

性能验收试验的目的为了检验合同设备及其附属设备的所有性能是否符合技术性能的要求。

性能验收试验的地点由供需双方商定，一般为招标人现场。

性能验收试验的时间：设备安装调试完成之后半年内进行，具体试验时间由投标人与招标人协商确定。

性能验收试验由招标人主持，投标人参加。试验大纲由招标人提供，与投标人讨论后确定，具体试验由投标人与招标人共同认可的测试单位进行。

性能验收试验的内容：按本技术规范的要求和国家有关规定进行。

性能验收试验的标准和方法：按本技术规范的要求和国家有关规定进行。

性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设都将由投标人提供，招标人提供配合。同时投标人还将提供试验所需的技术配合和人员配合。

性能验收试验所需设备和招标方配合费用等费用已在合同总价内。

性能验收试验结果的确认：性能验收试验报告以招标人为主编写，投标人派员参加， 共同签字确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则提交双方上级部门协商。进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签字盖章。

4.2.5锅炉煤质在线检测系统

锅炉煤质在线检测系统采用非放射源原理，对煤粉样品进行测量，实现对入炉煤煤质的工业分析指标和元素分析指标的在线检测。检测结果具有实时性好、精度高的特点，可直接用于指导锅炉燃烧、脱硫脱硝系统运行调整，也可间接用于煤场燃煤掺配，及机组运行事故追忆等。

本工程，装置通过从一次风管道内抽取煤样，在每台磨煤机出口的多个管道中一次风管中选择一路作为煤粉取样点，每台磨2测点，单台机组共6个煤粉取样点。

元素分析指标包括：C、H、O、N、S。

工业分析指标包括：挥发分、灰分、水分、固定碳、热值。

4.2.5.1技术要求

（1）在磨煤机出口安装锅炉煤质在线检测装置，用于监控磨煤机出口进入燃烧器之前的一次风管道内的煤粉的煤质检测数据指标，包括灰分、硫分、全水、热值，检测结果具有实时性好、精度高的特点，可直接用于指导锅炉燃烧、脱硫脱硝系统运行调整，也可间接用于燃煤掺配，及机组运行事故追忆等。

（2）装置应采用X射线荧光光谱（XRF）、近红外光谱（NIRS）、微波谐振腔扰动法（MCPM）三者结合方式对煤粉样品进行测量，分别从原子层面、分子层面、宏观层面融合多源信号，通过深度学习模型提取互补特征，构建参量与物质属性的定量关系模型，实现对入炉煤煤质的工业分析指标和元素分析指标的在线检测。

（3）装置应包括取样组件、X射线荧光光谱测量单元、近红外光谱测量单元、微波测量谐振测量单元、排样组件、工位切换执行组件、振动器、气动组件、反吹系统、前置处理电路等组成。为了缩短测量周期，装置应采用不少于四个接样装置轮流执行取样、排灰、测量、清扫等动作，装置的工作过程及功能由系统控制软件实现自动控制。

（4）装置中XRF技术用于检测无机元素（如S、Fe、Na、K、Ca、等），重复性误差≤1%，需配备高稳定性X射线管（寿命≥8,000小时）及高分辨率SDD探测器。

（5）装置中NIRS技术耦合MCPM用于检测有机成分（如水分、挥发分、固定碳等），近红外波长范围900~2500nm，光谱分辨率≤10nm，微波范围为2400~3000Mhz，频率分辨率小于等于0.6Mhz。

（6）装置应采用多源数据融合算法，结合XRF和NIRS的测量结果，通过机器学习或深度学习模型优化成分预测精度。需提供大数据分析平台，支持历史数据存储（≥5年）、趋势分析及自适应校准功能，确保长期测量稳定性。

（7）装置通过从一次风管道内抽取煤样，在每台磨煤机出口的多个管道中一次风管中选择一路作为煤粉取样点，单台机组6个煤粉取样点。煤粉输送各管道之间样品可以互相切换，满足测量不同风管的测量需要。

（8）装置具备连续检测功能，5分钟内能够完成单次煤样检测，测量结果满足GB/T 18666中允许差要求。

（9）抽气系统与原一次粉管之间应采用法兰连接方式，投标人应充分考虑现场安装和使用的实际工况，必须有可靠的的防磨损、防泄漏、防堵塞技术措施，取样机械及电气系统性能稳定可靠，无煤粉外漏，保证不撒煤、无粉尘。

（10）煤粉输送管道要采用耐温材料，防止煤粉内部结露结垢现象发生，保证使用寿命20年以上。煤粉输送管道要考虑到管道内清理、清堵等检修工作需要。

（11）锅炉煤质在线检测系统控制单元采用现场控制分析单元，以减少信号传输的环节，提高测量系统可靠性；装置须能够感知各子设备或功能模块，显示连接状态，工作状态和自检状态。装置具备远程控制数据传输接口，传送带实时检测数据

（12）整体设备防尘防水：控制柜、检测设备等装置的防尘防水，防护等级达到IP55。

（13）装置不得造成粉管堵管、燃烧器灭火等现象。应保证煤粉管道不积粉、不自燃、不卡涩、不堵塞，确保制粉系统的安全运行，不允许增加任何安全风险。

（14）每个磨煤机出口采样点应设置一套永久性的密封管座、安装法兰和安装支架、气源附件（连接软管、过滤器、球阀、接头等）可在无尘的情况下插入和移出取样枪进行检修维护。

（15）投标人应充分考虑现场安装和使用的实际工况，必须有可靠的的防尘、防抖、防磨、防漏、防堵技术措施，取样机械及电气系统性能稳定可靠，无燃料外漏、无粉尘，投标人应在投标文件中详细说明所采取的技术措施；

4.2.5.2性能参数

安装位置：磨煤机出口煤粉管道

工业分析精度：

热值：＜0.5MJ/Kg

灰分:＜1.8%（＜15%）；＜2.3%（＜15%-30%）＜2.8%（＞30%）

水分：＜1.6(＜10%)；＜2(≥10%)；

硫分：(＜0.3%)

分析周期：小于5分钟

运行温度：-20-55℃

电源： 220V AC±10%,50Hz,2kw

压缩空气：0.4Mpa  0.6m3/min

通讯方式：RS485、TCP/IP
4.2.6给煤机称重系统、磨煤机容量风测量装置升级改造

（1）给煤机称重系统改造，改善给煤机内部环境及机械工况影响导致煤量称重不准问题，改造后运行期可随时校验皮带秤，目前安装方式为内置式，此次改造为外置式称重系统，更换现所有称重传感器，加长托辊，传感器安装于外置安装盒内（详见下图），其他原件不动保持现状不变 。
改造前（内置）                改造后（外置）
[image: image1.jpg]x 03
R ATAR

Blie

27t

o
1.7
167.8¢1
16L0en

BSt, . Bit

PR

h
n
[ ]
g wm
L
fllm
! P
< t
&
EEL
123
R
h m
o= m 2 m
ALer 229 0138
83T Ae5h 0.22m
[
4 || pagg  merarmmesssvss. 0.7
|| gy | eemonEmztsEss 070
B || MR onnomememersn. 0120
BEAA-XA
2260 | ©
L 802 90508 o &7 ATD—
amaw L ERED IRAS  BABEH Ansax - PRES ansg EL e B [ !'2 WRAAE  WABAR “;3‘0. -
0.5 Mvh MLGeh 2.5\ 55T L5wa 05T 695  -Isth _ #8.2m T2 C 6Ltk TETMa_ 409th  800m -
o pm o IR ey  aa o ma . omme o B omvsnte. Recttnen. [Pueeaves [



[image: image3.jpg]



改造具体部件如下（单台炉）
	序号
	名称
	数量
	生产厂家
	备注

	1
	称重传感器
	12个
	沈阳华电
	核心元件安杰伦

	2
	称重托辊
	6个
	沈阳华电
	需现场测量尺寸

	3
	相关连接件及改造件
	6套
	沈阳华电
	勘测现场情况测绘更换

	4
	外置安装盒
	12个
	沈阳华电
	需现场测量尺寸


（2）磨煤机容量风测量装置升级改造，解决风量测量不准导致的协调煤量计算不准问题，目前采用2点矩阵测点，长期运行磨损导致测量不准，此次改造计划在原安装点位将原2点矩阵测点更换为4点矩阵风量测量装置，其他原件不动。
改造具体部件如下（单台炉）
	序号
	名称
	数量
	生产厂家
	备注

	1
	风量测量装置（4点位）
	6套
	瓦特
	4点位矩阵风量测量装置

	2
	相关连接件及改造件
	6套
	瓦特
	


4.2.7钢结构、平台及扶梯

投标方负责对钢架平台、扶梯进行相应改造，以满足改造设备布置、操作及检修需要。 

4.2.8保温和油漆

投标方负责提供改造供货范围内的保温和油漆设计、供货与安装等工作。
4.3设备要求

4.3.1燃烧设备

投标方应根据自身技术特点对燃烧器进行改造，改造应至少满足以下要求：

（1）采用新型旋流煤粉燃烧器易损件。优化燃烧器易损件结构，提高燃烧效率、燃烧稳定性。

（2）采用合理的喷口结构等综合措施，在燃烧器出口获得更好的回流区和一次风湍动度，有效提高燃烧器的低负荷稳燃性能、燃烧效率。

（3）优化煤粉燃烧器调风装置设计并对现有内外二次风设备进行修复，合理分配各级二次风量，控制二次风和火焰的适时混合，保证煤粉的燃尽效率。

（4）合理设计燃烧器调节机构，调节机构必须保证操作简易、调节灵活、可靠。

（5）合理设计燃烧器，各组件结构采用可拆卸的连接结构，保证燃烧器使用可靠性，安装和检修方便。

（6）燃烧器易冲刷磨损部位采用碳化硅材料保证耐磨特性；燃烧器喷嘴、扩锥等采用耐热耐磨材料，性能不低于ZG25Cr21Ni11Si2NRe。

4.3.2水冷壁管

（1）水冷壁管材应与现有材质和规格相一致。

（2）制造严格保证质量，管材进行 100%涡流探伤，所有出厂对接焊缝进行 100%射线探伤。

（3）施工期间水冷壁管的所有开孔处必须及时采取可靠的封堵措施，防止异物掉入管子内部，新管件对口前应确认管子干净整洁、内部无异物。

4.3.3 仪表和控制系统

4.3.3.1设计范围

（1）在现有仪控设备基础上，投标方应提供本项目改造所需的仪表和控制设备。

（2）按照系统运行监控要求，在现有仪控设备基础上，投标方负责提供构成整套相关系统改造所必需的仪表和控制设备的设计、供货、安装、施工验收及调试，提供与全厂控制系统之间的所有软、硬件接口配合工作等，最终以移交招标方投入商业运行为原则。

（3）投标方设计并提供完整的 P&ID 图、I/O 清单、电缆清册、控制逻辑框图、 施工及接线图、仪表控制设备和安装材料清单。改造项目涉及到 DCS 控制系统的逻辑组态调试、控制方式变更等工作内容全部由投标方负责完成。

4.3.3.2设计分界点 

本节描述了涉及的仪表及控制设备与关联系统的分界点，如下所述。

（1）电源：招标方提供 380V（220V）AC 电源。

（2）气源：招标方提供仪用气接口，压力 0.4-0.6MPa。

（3）仪表和控制系统。投标方提供因系统改造所需增加的全部仪控设备（含机柜、控制器、电源、卡件等）。

（4）电缆：如连接电缆两头的设备中有一端设备是投标方供货，则相应的电缆由投标方按要求供货。

（5）接地：仪表接地应符合有关规范及 DCS 系统要求，并最终接入全厂电气接地网。

（6）投标方施工过程中需要移位和临时移动的设备、设施。

（7）施工：因改造需要取消的热工设备，投标方负责拆除，并放置在招标方指定位置。与本工程相关的所有热工设备安装、电缆敷设、仪表管路敷设、接线等工作由投标方负责。

4.3.3.3电动/气动执行机构

电动/气动执行机构，采用优质国产智能一体化执行机构，品牌得到招标方确定。执行机构上应安装就地位置指示仪，相应地面可清楚观察到。热态运行时，所有执行机构的力矩、全行程时间、精度、回差等性能指标应能满足工艺系统的要求和有关的规范要求。

4.3.4钢结构、平台及扶梯

由投标方负责改造而引起的锅炉钢构、平台及扶梯变化改造，且与现场一致。

（1）所有挡板及执行机构、热控测量元件及一次设备应安装方便操作维护的检修平台。

（2）栏杆高度应符合电力行业相关规定要求，栏杆材质、规格必须与锅炉主体一致。

（3）平台、防护栏杆必须进行防锈蚀处理，栏杆和护（围）栏无明显锈蚀。

（4）爬梯、楼梯构造良好，其结构、设计、制造符合标准要求。

（5）格栅、盖板应平整、完好，无变形、起翘、松动和不完整，无锈蚀。

（6）所有改造的操作平台、防护栏杆、楼梯、格栅装设好之后应按最终用户规定刷漆。

4.3.5保温及油漆

投标方提供改造供货范围内的保温和油漆设计、供货与安装等工作。

（1）保温材料严禁采用含有石棉成份等有害健康的产品。保温材料包括外护板、金属构件、保温及铁丝网等。本体及风箱等的外护板与电厂外护板规格一致。

（2）保证所有隔热表面最大温度：当环境<25℃时不超过50℃，当环境温度>25℃时，表面最大温度保证不大于25℃加环境温度。并对防冻保温提出详细的设计。对于防烫伤保温，保温结构外表面温度不应超过60℃。

（3）设备所有部件的金属表面均在出厂前进行净化和喷漆

（4）改造范围内的设备色彩与主体工程一致。
4.4施工和安装

投标方负责本工程改造所涉及的现场施工安装工作，并对施工安装方案和质量负责；需经招标方检验确认；招标方提供施工所需用电、水源、气源。

供货范围清单

投标方提供一套完整的改造及相关改造所需，并按系统详细填写完整的设备、部件和材料等清单。包含但不限于此：
锅炉侧改造工程设备清单

	锅炉侧

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	一
	燃烧器改造
	
	
	
	

	1
	新型煤粉燃烧器
	
	套
	12
	

	2
	微油点火系统
	
	套
	4
	与#1炉品牌保持一致（东方自控）

	3
	燃烧器固定装置、风箱等
	
	套
	1
	

	4
	煤粉管道
	
	套
	1
	

	5
	原C层燃烧器修复
	按原设计局部修复，更换一次风组件，修复燃烧器前端扩口（配套冷却风）
	套
	8
	

	二
	水冷壁
	
	
	
	

	1
	水冷壁开孔
	内螺纹管φ38.1×7.5/SA-213T2
	套
	1
	

	2
	水冷壁附件
	
	套
	1
	

	3
	水冷壁密封罩壳
	
	套
	1
	

	4
	侧墙水冷壁更换
	内螺纹管φ38.1×7.5/SA-213T2
	套
	1
	约650m2（以实际更换面积结算，投标人设计阶段出图确认）

	5
	冷灰斗区域换管
	内螺纹管φ38.1×7/15CrMoG
	套
	1
	约200m2（以实际更换面积结算，投标人设计阶段出图确认）

	6
	冷灰斗防磨浇注料拆除
	厚度80mm
	平米
	100
	以实际拆除面积结算

	三
	锅炉膨胀指示的安装（仅施工）
	TGN21519MN
	套
	22
	包含S=200十一套，用于垂直水冷壁前后墙进口集箱4套(装于集箱两端)、省煤器进口集箱1套(装于集箱进口端)、前包墙、后包墙出口集箱4套(装于集箱两端)、汽水分离器下部连接管1套、备用1套;S=400十一套用于下降管三通下部1套、贮水罐水侧出口管道2套(连接管最下端和中部适当位置)、大风箱下部四角4套、水冷壁前(后)墙下集箱4套(装于集箱两端)。

	四
	壁温测点
	
	
	
	川仪、天康、上自仪

	1
	壁温测点
	
	支
	371
	国产，K分度（新增）

	2
	壁温测点
	
	支
	212
	国产，K分度（替换）

	3
	集热块
	
	块
	583
	新增及更换总数量

	4
	智能前端
	
	台
	25
	与#1炉品牌保持一致（上海微程）

	5
	智能前端
	
	台
	11
	与#1炉品牌保持一致（上海微程）

	6
	LC卡
	
	套
	2
	原厂艾默生（新增并冗余）

	7
	数据通讯终端
	
	台
	1
	与#1炉品牌保持一致（上海微程）

	8
	辅材及电缆等
	
	套
	1
	新增

	9
	汽水热电偶
	含护套
	只
	26
	川仪、天康、上自仪

	五
	锅炉炉膛声波测温
	8头
	
	
	北京奥音贝科技、东方启能、维恩科仪

	
	声波发生器
	
	套
	1
	

	
	空气放大器
	
	套
	1
	

	
	触发器
	
	套
	1
	

	
	声波接收器
	
	套
	1
	

	
	前置放大器
	
	套
	1
	

	
	信号处理器
	
	套
	1
	

	
	配电箱
	
	套
	1
	

	
	电磁阀
	
	套
	1
	

	
	气源管、气源阀门、减压过滤器、不锈钢金属软管
	
	套
	1
	

	
	电缆
	
	套
	1
	

	六
	仪控系统
	
	
	
	满足改造需求

	1
	DCS及组态
	
	
	
	与现有DCS保持一致（艾默生）

	
	DCS机柜，含OCR1100 

DPU冗余套件、电源、等
	
	面
	1
	与现场机柜形式保持一致（艾默生）

	
	模拟量输入卡（8通道）
	
	套
	1
	

	
	热电阻输入模块RTD（8通道）
	
	套
	1
	与现有DCS保持一致（艾默生）

	
	热电偶输入模块（8通道）
	
	套
	1
	

	
	模拟量输出模块（4通道）
	
	套
	1
	

	
	数字量输入卡（16通道）
	
	套
	1
	

	
	数字量输出模块（16通道）FROM C（带交流继电器）
	
	套
	1
	

	
	DCS逻辑组态及调试
	
	套
	1
	

	2
	就地设备
	
	
	
	

	
	燃烧器壁温热电偶
	
	只
	28
	川仪、天康、上自仪

	
	接线盒
	
	面
	6
	

	
	380伏阀门电源柜
	
	面
	1
	

	3
	锅炉煤质在线检测系统
	配3台磨，6根管
	套
	1
	东方电气启能（深圳）科技有限公司、国能海康曜视科技 (杭州) 有限公司、清华大学山西清洁能源研究院

	4
	电缆
	
	批
	1
	白银长通、远东、上上

	5
	安装材料
	
	批
	1
	

	6
	设计调试
	
	套
	1
	

	七
	钢结构
	
	
	
	满足改造需求

	1
	构架、平台、扶梯、栅格、栏杆
	装配件
	套
	1
	材料：Q345B

	八
	保温
	
	套
	1
	满足改造需求

	九
	其他
	
	
	
	满足改造需求

	1
	油漆
	装配件
	套
	1
	

	2
	改造安装件
	
	套
	1
	

	3
	给煤机称重系统改造套件
	
	套
	6
	与#1炉品牌保持一致（沈阳华电）

	4
	磨煤机容量风测量升级装置
	
	套
	6
	与#1炉品牌保持一致（瓦特）

	十
	安装施工
	
	套
	1
	满足改造需求

	十一
	性能试验
	
	套
	1
	满足改造需求


5、汽轮机低压末级叶片喷涂改造内容

5.1．技术要求

5.1.1机组概况

靖煤（白银）热电有限公司2x350MW汽轮机为东汽设计制造的超临界、一次中间再热、单轴、高中压合缸、间接空冷凝汽式汽轮机。主要技术规范如下：

型号:CJK350/267-24.2/0.34/566/566

型式:超临界、一次中间再热、高中压合缸、单轴、抽汽凝汽式

额定功率:350MW

最大功率:364.6MW

额定主汽流量:1092.2t/h

最大蒸汽流量:1154t/h

额定主蒸汽压力/温度（主汽门前）:24.2MPa/566℃

额定再热蒸汽压力/温度（中联门前）:4.778MPa/566℃

额定给水温度：285.9℃

额定转速:3000r/min

额定背压:11kPa

额定采暖压力：0.4MPa

采暖抽汽流量：410t/h（额定），500t/h（最大）

末级叶片高度：661mm

转向：从机头向机尾看为顺时针方向

回热系统：由三个高压加热器、三个低压加热器和一个除氧器构成

通流级数：高压缸由1+8级构成；中压缸由8个压力级构成；低压缸2×4级。
5.2工作内容

5.2.1 对靖煤（白银）热电有限公司#2汽轮机低压缸末级叶片进行防水蚀喷涂处理。

5.2.2 结合现场情况，确定施工方案，建议为热喷涂抗水蚀涂层+喷涂后处理。

5.2.3 喷涂区域：投标方与招标方相关人员共同确定叶片具体喷涂保护部位。

5.2.4 进行抗水蚀处理，对水蚀区域进行喷砂粗化处理后采用超音速火焰喷涂碳化物基金属陶瓷复合抗水蚀涂层+喷涂后处理。

5.2.5 喷涂工作完成后，投标方须按招标方和业主的要求清理场地，喷涂工作过程中若造成工作场地损伤须按要求恢复或承担恢复相应的费用。

5.3.技术参数

5.3.1 技术路线：
[image: image4.jpg]




5.3.2 抗水蚀涂层制备

5.3.2.1喷涂设备原理及系统组成

采用超音速火焰喷涂便携设备，且工艺成熟稳定。

5.3.2.2喷涂系统所用材料

气体：丙烷（C3H8）、氧气（O2）、氮气（N2）；

喷砂材料：白刚玉砂。（相对于棕刚玉有更好硬度及韧性，可保证喷涂后基材表面粗糙度和界面夹砂率，进而有效提高涂层的结合强度和使用寿命）；喷涂粉末：针对汽轮机低压转子次末级末级叶片水蚀机理及特点，选用抗水蚀、耐磨性能优异的原装进口碳化钨金属陶瓷喷涂粉末（WC）。

5.3.2.3 涂层性能参数

	序号
	项目
	指标
	备注

	1
	涂层外观
	均匀一致
	现场验收项

	2
	涂层厚度
	0.15～0.25mm
	现场验收项

	3
	涂层孔隙
	≤1%
	非现场验收项

	4
	结合强度
	≥65Mpa
	非现场验收项

	5
	涂层硬度
	HV300=1000～1400
	非现场验收项


5.3.2.4涂层制备工艺

喷砂处理：喷砂前采用专用遮蔽带、专用遮蔽工装等对非喷涂区域或喷砂过程可能造成不良影响的区域进行遮蔽保护。为了提高涂层的结合强度，喷涂对叶片水蚀区域进行喷砂处理，直至表面呈均匀地金属色。喷砂后，基体表面干燥、无灰尘、无油污、无氧化皮、无锈迹等污染物。采用专用工装保护非喷涂区域。喷砂后，对喷砂区域进行检查，不满足要求的，重新喷砂。

防水蚀涂层制备：喷砂后，采用超音速火焰喷涂设备，对汽轮机末级叶片、次末级叶片的叶顶部位进行喷涂，制备防水蚀涂层。喷砂后，应尽快进行喷涂， 其间隔时间越短越好；若喷砂后 2 小时内未喷涂，则需要对叶片重新喷砂，喷涂时采用专用温度监测装置对叶片基材温度进行监测，保证喷涂过程中叶片基材温度≤120℃。喷涂过程中采用专用测厚仪监测涂层厚度，涂层厚度控制在 0.18～ 0.25mm；

抗水蚀涂层现场检测：喷涂完成后，必须对整个涂层进行外观检查，涂层表 面应均匀、平整，无鼓包、起皮、裂纹及大熔滴等缺陷，如果发现缺陷，应立即 返工，重新喷砂、喷涂。对涂层厚度进行现场实测，涂层厚度控制在 0.18～0.25mm， 由于现场操作原因，涂层厚度允许有一定波动，测试允许有 20%的点超过上述范围。

5.3.3 喷涂后处理

喷涂完成后，在涂层表面质量合格，涂层厚度符合要求的情况下，采用专用封孔剂对涂层进行封孔处理，再对叶片修整即完成。

喷涂后检查：对修复和防护处理后的低压末级叶片、次末级叶片进行外观检查，确保水蚀损伤区域喷涂完整。

5.3.4涂层验收

喷涂完成后，必须对整个涂层进行外观检查，涂层表面应均匀、平整，无鼓包、起皮、裂纹及大熔滴等缺陷。

5.4.技术要求

5.4.1 投标方严格按照施工规范组织施工，确保工程进度和质量达到验收标准。

5.4.2 投标方需在封闭环境下进行喷涂工作，严禁烟尘外漏污染环境，工程完工后，负责现场清扫工作。

5.4.3 喷涂后低压末级叶片叶型不改变，转子不平衡量不改变。不能因加热或冷却引起叶片裂纹或变形，因此出现的质量问题投标方负责赔偿。

5.4.4 投运后确保两年内喷涂层不脱落，能有效防护叶片水蚀。

5.4.5 文明施工，确保施工安全，对施工中发生的人身、设备、事故自行负责。

5.4.6 本工程工期共10天，以不影响机组大修工作为准，完工后由招标方验收。

5.4.7 项目完工后，末级叶片使用寿命不低于一个大修周期（4年）。

5.4.8 投标方提供末级叶片水蚀特性分析报告和低压转子轴系分析报告。

5.5双方责任

5.5.1招标方职责

5.5.1.1 负责提供叶片喷涂所需的技术资料。

5.5.1.2 负责对投标方提出的叶片喷涂方案进行审核。

5.5.1.3 招标方应协调喷涂实施过程中投标方与有关单位的配合，并对投标方的现场调研和现场设计提供必要的协助。

5.5.1.4 应遵守国家、行业的法律法规，保证项目的合法性，保护投标方免受因招标方未能遵守有关法律法规而造成的损害，招标方不得要求投标方违反国家、行业有关强制性标准和规范进行设计和开展相关技术工作。

5.5.1.5 提供指定供气（压缩空气）、供水、供电点（厂区内）；

5.5.1.6 负责提供滚轮支架和现场行车起吊配合。

5.5.1.7 负责工程项目所需设施，如：现场安全文明生产围栏、脚手架和花胶布（喷砂用）；

5.5.1.8 负责提供喷涂用工业气体：丙烷（C3H8）、氧气（O2）、氮气（N2）。

5.5.2投标方职责

5.5.2.1根据业主实际情况，提出叶片喷涂方案，并对方案的可行性、准确性负责，以确保喷涂的顺利进行和项目实施后的效果。方案由招标方、投标方双方以及业主共同确认后形成定稿，并在项目实施中严格执行。

5.5.2.2 本工程施工所需材料、备品备件、耗材、工机（器）具等。

5.5.2.3投标方应保证和承诺全面、及时履行合同工作，其根据合同履行的所有工作和服务应：符合良好的行业惯例，按照招标方要求，以高的专业水平完成合同工作。

5.6.验收方式及要求

招标方投标方双方对涂层厚度进行现场实测，涂层厚度 0.18～0.25mm，由于现场操作原因，涂层厚度允许有一定波动，测试允许有 20%的点超过上述范围。叶片无变形，叶片力学性能未受到损伤。每一个叶片上的喷涂位置和喷涂面积基本相同。转子动平衡量不改变。

5.7. 其他要求

转子的吊装由大修单位负责，招标方负责协调。

5.8. 需提供的技术资料

5.8.1 提供说明书 1 套；

5.8.2 提供图纸  1 套；

5.8.3 提供电子文档资料 1 份；
6、 安装调试要求

#2机组灵活性改造项目投运后，技术经济指标若不能达到性能保证的条款要求，投标人应在第一时间进行整改，在此期间所产生的一切费用均由投标人承担。直至符合要求并通过性能验收试验后再计算质保期。投标人应提供所供装置调试、可靠性运行和性能考核试验的项目、试验内容、程序及所有相关的文件资料。

第二部分：供货范围
1.供货范围及要求（不限于此，投标人根据自己工艺路线设计）

本附件规定了合同主要设备的供货范围，投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且供货范围的工艺要求、设备的技术经济性能。

1.1#2机组灵活性改造项目所有设备及其附属管道、仪表、阀门等，具体要求见附件1“主体工艺主要设备”。

1.2电气系统：

电气系统包括：供配电系统、控制与保护、接地系统、电缆和电缆构筑物、电气设备布置等。投标人应负责本工程#2机组灵活性改造项目工作范围内所有电气系统的系统设计、安装设计、设备材料供货、安装、调试及试运行等一切由投标人负责交钥匙的合格工程。

投标人应提供供货范围内所有电气设备及材料，投标人应提供完整详细的图纸（包括控制箱/柜端子排出线图、电缆通道施工图等），电缆清册，设备材料清单，全部电气设备安装、调试、运行、维修所需要的详细的技术说明、指导手册及施工安装图等。

投标人电气系统和设备具有高的可靠性、安全性和可操作性，易于运行和维修。投标人采用的电气设备须为最先进的成熟的产品。

1.3仪控系统：

仪表及控制系统投标人应按EPC承包模式，至少提供下列仪表和设备、设计和服务（以下均为不可偏离项）：

（1）负责#2机组灵活性改造项目的采购、设计、组态，安装、调试，并提供电缆清册、DCS IO点及现场设备清单、规范书、DCS接线图、网络拓扑图等。由投标人改造造成招标人损失，由投标人承担经济损失。

（2）提供满足#2机组灵活性改造项目系统的DCS控制系统软件所需资料（包括控制说明、步序表、整定值等）。

（3）现场安装的控制箱、仪表柜和电磁阀箱等的设计、供货、安装和调试。

（4）所需的所有电缆（包括DCS控制系统至就地仪表及控制设备的电缆、投标人设备之间的电缆等）由投标人设计、供货、安装和调试。电缆桥架利用现场已有桥架。 

（5）P&ID图、IO清册、设备清册及端子排接线图，由招标人审查确认。

（6）就地箱柜布置图、现场埋件和现场电缆桥架施工图。

（7）设计和提供性能试验所需要的试验取样点以及一次元件安装所需的套管、一次阀门等。

（8）设计和提供的施工图应符合电力工程制图标准。

1.4其它要求

投标人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，提供随机备品备件(包括仪表和控制设备)。

投标人应确保供货范围完整, 以能满足安装、运行要求为原则, 在技术规范中涉及的供货要求也作为合同供货范围的补充, 若在安装、调试、运行中发现缺项或不能满足上述要求时，由投标人无偿补充。

2供货清单（不限于此）

2.1#2机组灵活性改造项目的设备供货、施工清单

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	一
	锅炉燃烧器优化改造
	
	套
	1
	

	1
	新型煤粉燃烧器
	
	套
	12
	

	2
	微油点火系统
	
	套
	4
	

	3
	燃烧器固定装置、风箱等
	
	套
	1
	

	4
	原C层燃烧器修复
	按原设计局部修复，更换一次风组件，修复燃烧器前端扩口（配套冷却风）
	套
	8
	

	5
	煤粉管道
	
	套
	1
	

	二
	水冷壁高温硫腐蚀区域换管（仅限直管段）
	
	套
	1
	

	1
	水冷壁开孔
	内螺纹管φ38.1×7.5/SA-213T2
	套
	1
	

	2
	水冷壁附件
	
	套
	1
	

	3
	水冷壁密封罩壳
	
	套
	1
	

	4
	侧墙水冷壁更换（仅限直管段，650m2）
	内螺纹管φ38.1×7.5/SA-213T2
	套
	1
	以实际更换面积结算，投标人设计阶段出图确认

	5
	冷灰斗区域换管（200m2）
	内螺纹管φ38.1×7/15CrMoG
	套
	1
	以实际更换面积结算，投标人设计阶段出图确认

	6
	冷灰斗区域防磨浇注料拆除
	厚度80mm
	平米
	100
	以实际拆除面积结算

	三
	智能壁温监测系统

（水冷壁、过热器、再热器测点更换及加装）
	
	套
	1
	

	1
	壁温测点（新加）
	
	支
	371
	

	2
	壁温测点（更换）
	
	支
	212
	

	3
	集热块
	
	块
	583
	

	4
	智能前端（新加）
	
	台
	25
	

	5
	智能前端（更换）
	
	台
	11
	

	6
	LC卡
	
	套
	2
	

	7
	数据通讯终端
	
	台
	1
	

	8
	辅材及电缆等
	
	套
	1
	

	9
	汽水热电偶
	
	只
	26
	

	四
	锅炉炉膛声波测温系统
	8个摄像头
	套
	1
	北京奥音贝科技、东方启能、维恩科仪

	1
	声波发生器
	
	套
	1
	

	2
	空气放大器
	
	套
	1
	

	3
	触发器
	
	套
	1
	

	4
	声波接收器
	
	套
	1
	

	5
	前置放大器
	
	套
	1
	

	6
	信号处理器
	
	套
	1
	

	7
	配电箱
	
	套
	1
	

	8
	电磁阀
	
	套
	1
	

	9
	气源管、气源阀门、减压过滤器、不锈钢金属软管
	
	套
	1
	

	五
	锅炉煤质在线检测系统
	配3台磨，6根管
	套
	1
	东方电气启能（深圳）科技有限公司、国能海康曜视科技 (杭州) 有限公司、清华大学山西清洁能源研究院

	1
	声波发生器
	
	套
	8
	

	2
	声波接收器
	
	套
	8
	

	3
	传感器前置处理器
	
	套
	8
	

	4
	数据采集与处理模块
	
	个
	8
	

	5
	控制柜（就地）
	1800(H)×800(W)×400(D)
	个
	1
	

	6
	控制柜（电子间）
	2200(H)×800(W)×400(D)
	个
	1
	

	7
	交换机
	工业级
	套
	1
	

	8
	工控机
	CPU：intel i5系列，内存：16G，硬盘：1TB
	台
	1
	

	9
	显示器
	24英寸液晶显示器
	台
	1
	

	10
	电缆

	ZR-KVVP，3×2.5、ZR-KVVP，2×1.0、ZR-RVVP，2×1.0
	批
	1
	白银长通、远东、上上

	11
	安装辅材
	阀门、管子、管件等
	批
	1
	

	七
	给煤机称重系统
	
	套
	1
	与#1炉品牌保持一致（沈阳华电）

	1
	称重传感器
	
	件
	12
	与#1炉品牌保持一致（沈阳华电）

	2
	称重托辊
	
	件
	6
	与#1炉品牌保持一致（沈阳华电）

	3
	相关连接件及改造件
	
	套
	6
	与#1炉品牌保持一致（沈阳华电）

	4
	外置安装盒
	
	套
	12
	与#1炉品牌保持一致（沈阳华电）

	八
	磨煤机容量风测量装置升级改造
	
	套
	1
	

	1
	风量测量装置（4点位）
	
	套
	6
	与#1炉品牌保持一致（瓦特）

	2
	相关连接件及改造件
	
	套
	6
	与#1炉品牌保持一致（瓦特）

	九
	仪控系统
	
	套
	1
	

	1
	DCS及组态
	
	
	
	与#1炉品牌保持一致（艾默生）

	1.1
	DCS机柜，含OCR1100 

DPU冗余套件、电源、等
	与现场机柜形式保持一致
	面
	1
	与#1炉品牌保持一致（艾默生）

	1.2
	模拟量输入卡（8通道）
	
	套
	1
	与#1炉品牌保持一致（艾默生）

	1.3
	热电阻输入模块RTD（8通道）
	
	套
	1
	与#1炉品牌保持一致（艾默生）

	1.4
	热电偶输入模块（8通道）
	
	套
	1
	与#1炉品牌保持一致（艾默生）

	1.5
	模拟量输出模块（4通道）
	
	套
	1
	与#1炉品牌保持一致（艾默生）

	1.6
	数字量输入卡（16通道）
	
	套
	1
	与#1炉品牌保持一致（艾默生）

	1.7
	数字量输出模块（16通道）FROM C（带交流继电器）
	
	套
	1
	与#1炉品牌保持一致（艾默生）

	1.8
	IO Base（4槽）
	5X00497G01
	件
	2
	与#1炉品牌保持一致（艾默生）

	1.15
	DCS逻辑组态及调试
	
	套
	1
	

	2
	就地设备
	
	
	
	

	2.1
	燃烧器壁温热电偶
	国产，含乏气喷口
	只
	48
	

	2.2
	接线盒
	
	面
	6
	

	2.3
	380伏阀门电源柜
	
	面
	1
	

	3
	电缆
	
	批
	1
	

	4
	安装材料
	
	批
	1
	

	5
	设计调试
	
	套
	1
	

	十
	汽轮机低压末级叶片喷涂
	
	台
	1
	

	十一
	钢结构

（构架、平台、扶梯、栅格、栏杆）
	
	套
	1
	

	十二
	保温
	
	套
	1
	

	十三
	性能试验
	
	套
	1
	

	十四
	锅炉膨胀指示的安装（仅施工）
	TGN21519MN
	套
	22
	包含S=200十一套，用于垂直水冷壁前后墙进口集箱4套(装于集箱两端)、省煤器进口集箱1套(装于集箱进口端)、前包墙、后包墙出口集箱4套(装于集箱两端)、汽水分离器下部连接管1套、备用1套;S=400十一套用于下降管三通下部1套、贮水罐水侧出口管道2套(连接管最下端和中部适当位置)、大风箱下部四角4套、水冷壁前(后)墙下集箱4套(装于集箱两端)。


2.2总承包范围内的其它部分
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	一
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	二
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


3. 进口件清单

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	一
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	二
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	


4备品备件及专用工具

4.1备品备件

4.1.1投标人在终止备件生产前通知招标人，以便招标人根据需要及时增加订购备件的数量。

4.1.2合同执行过程中，投标人设备中所用的标准部件若有改动时，应相应改动提供的备件中的品种。

4.1.3投标人建议的生产用备品备件清单应在报价中分项列出。

4.1.4系统调试及168试运期间维修用备件由投标人无偿提供，不得使用备品备件清单中所列备品备件。

4.1.5备品备件

a、投标人提供各种规格型号水泵机械密封不少于2套。

b、投标人根据设备、系统特点及使用情况详细列出备品备件清单，清单如下：

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	备注

	一
	水冷壁管
	
	
	

	1
	内螺纹管φ38.1×7.5/SA-213T2
	m
	50
	

	2
	光管φ38.1×7/15CrMoG
	m
	50
	

	3
	弯头，内螺纹管φ38.1×7.5/SA-213T2
	个
	6
	侧墙

	4
	弯头，光管φ38.1×7/15CrMoG
	个
	6
	冷灰斗

	5
	微油油枪喷嘴
	件
	6
	

	6
	微油油枪及点火枪
	件
	2
	各1件

	7
	燃烧器稳燃罩
	件
	24
	

	8
	数字超声波探伤仪
	台
	1
	三木科仪CSM900、汉威 HS-700 、汕头超声 CTS-9008

(配套双晶探头+高温探头+全套标准试块）

	9
	手持式直读光谱仪
	台
	1
	奥林巴斯Vanta、尼通Niton XL2-980PLUS、日立X-MET8000

	二
	锅炉煤质在线检测系统
	
	
	

	1
	近红外光源 
	件
	1
	

	2
	真空发生器
	只
	1
	

	3
	电磁阀
	只
	1
	

	三
	锅炉炉膛声波测温系统
	
	
	

	1
	数据采集模块  EBWT-P-1
	件
	1
	

	2
	声波接收器 EBWT-R-1
	只
	1
	

	3
	电磁阀 
	只
	1
	

	四
	智能壁温监测系统
	
	
	

	1
	热电偶
	只
	5
	

	五
	DCS卡件
	
	
	

	1
	VP卡
	套
	2
	艾默生（1C31194G03大卡、1C31197G01小卡）

	2
	转速卡
	套
	2
	艾默生（1C31189G01大卡、1C31192G01小卡）

	3
	AO卡
	套
	4
	艾默生（5X00062G01大卡、5X00063G01小卡）

	4
	IOIC
	件
	2
	艾默生（控制器型号为：OCR1100）


4.2专用工具

4.2.1投标人应该提供所有的用于投标人提供设备及附件安装、起动、运行、维护和调试所需要的专用工具。专用工具清单表如下：

	序号
	名称及规格
	单位
	数量
	备注

	一
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	二
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


第三部分：技术资料及交付进度
1 一般要求

1.1 投标人提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。所有文件和图纸应为可编辑的电子版文件（WORD2003和AutoCAD2004文件）。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3 投标人资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同签定后1个月内给出全部技术资料清单和交付进度，并经招标人确认。资料以特快专递和电子邮件方式同时邮寄，并注明“靖煤（白银）热电有限公司热电机组灵活性改造示范工程（#2机组）”及“正式资料”字样。

1.4 投标人提供的技术资料一般可分为配合工程设计阶段，设备监造检验阶段，施工调试试运、性能验收试验和运行维护等四个方面。投标人保证满足以上四个阶段的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，但确实工程所必需的文件和资料，一经发现，投标人也及时免费提供。

1.6 招标人要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7投标人提供的图纸应清晰可读，不得提供缩微复印的图纸。

1.8 投标人提供的最终技术资料(纸文件)为6套，电子版份数为1份。

2资料提交的基本要求

2.1 在投标阶段提供的资料（投标人按照自己选择的工艺路线完整填写提交资料）
	序号
	提 交 资 料 名 称
	提 交 者
	备  注

	1
	
	投标人
	

	2
	
	投标人
	

	3
	
	投标人
	

	4
	
	投标人
	

	5
	
	投标人
	

	6
	
	投标人
	

	7
	
	投标人
	


2.2设备监造所需要的技术资料

投标人应提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。

2.2.1 施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料（招标人提出具体清单和要求，投标人细化、招标人确认。）包括但不限于：

2.2.1.1提供设备安装、调试和试运说明书以及组装、拆卸时所需用的技术资料,共计8套。控制逻辑说明、控制逻辑原理图、控制逻辑图各8套。

2.2.1.2设备的安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件（设备包括机械、热控、电气等），包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料端子箱图、接线盒图、热控表计接线图等,各8套。

2.2.1.3设备的安装、运行、维护、检修说明书，包括设备结构特点，安装程序和工艺要求，起动调试要领，运行操作规定和控制数据，定期校验和维护说明、热控设备包括各种仪表说明书（中文版）、执行器操作手册（中文版）等,各8套。

2.2.1.4投标人应提供备品\配件总清单和易损零件图,共计8套。

2.2.1.5安装和维修专用工具清单,共计2套。

2.2.2 投标人应提供其它技术资料（招标人提出清单、投标人细化，招标人确认。）包括以下但不限于：

2.2.2.1检验记录,试验报告及质量合格证等出厂报告,共计2套。

2.2.2.2投标人提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定的清单,共计8套。

2.2.2.3设备和备品管理资料文件,包括设备和备品装箱的详细资料(各种清单),设备和备品存放与保管技术要求,共计8套。

2.2.2.4详细的产品质量文件,包括材质、材质检验、焊接热处理、加工质量、外型尺寸和性能检验等证明,共计2套。

第四部分：交货进度
1.#2机组灵活性改造示范项目交货时间：2026年8月25日前。

投标人负责在投标时提供详细的交货进度计划，并经招标人确认后生效。并且招标人有权根据实际工作需要对具体交货时间进行调整，投标人必须积极配合，并不因此增加任何费用。

2.设备交货进度及施工节点：

2.1交货进度表（交货时间填写合同签订后的天数）

	序号
	设备/部件名称/型号
	发运地点
	数量
	交货时间
	重量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


备注：若招标文件未明确要求，请投标人提供合同签订后最短交货进度，招标人将对各个投标人的交货进度进行评比。

2.2进口件交货表

	序号
	主要进口部件名称
	交货至现场时间
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	


(注意：序号要与供货范围分项清单序号一致)

   2.3施工节点（投标方填写，充分考虑冬季供热期停工时间）
3.为便于招标人对设备接货进行系统化管理，因此需了解投标人对设备包装物的回收情况，以便及时返还。

	序号
	需回收的包装物名称
	单位
	数量
	回收地点

	1
	
	
	
	招标人所在地

	2
	
	
	
	招标人所在地


（注意：序号要与供货范围分项清单序号一致）

4.备品备件随机组设备同时交货。

5.交货时间是指设备/部件到达招标人指定交货地点的时间。

6.本交货时间为暂定计划，具体交货时间待合同谈判时确定，投标人满足工程进度的要求。当招标人对该设备、材料交付计划另有要求时，投标人满足。

第五部分：设备监理、检验和性能验收试验
1概述

1.1 本规范书用于合同执行期间对投标人所提供的设备(包括对分包外购设备)进行监造、检查和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合附件一规定的要求。

1.2 投标人在合同生效后1个月内，向招标人提供与本合同设备有关的监造、检查和性能验收试验标准。有关标准符合附件一的规定。

2 工厂检查

2.1 工厂检查是质量控制的一个重要组成部分。投标人严格进行厂内各生产环节的检查和试验。投标人提供的合同设备签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2 检查的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验、出厂试验。

2.3 投标人检查的结果要满足附件一的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人采取措施处理直至满足要求，同时向招标人提交不一致性报告。投标人发生重大质量问题时将情况及时通知招标人。

2.4 工厂检查的所有费用包括在合同总价之中。

2.5投标人应至少提前15天将制造、组装重要阶段的日期和工厂试验日期、地点通知招标人参加检验。投标人应向招标人提供全部工厂试验文件的经认可的副本。

3 设备监造

3.1 监造依据

根据本合同和《电力设备监造技术导则》DL/T 586-2008的规定。

3.2 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标人和监造代表均须在见证表格上履行签字手续。投标人复印3份，交监造代表1份。

R点：投标人只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：招标人监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：投标人在进行至该点时必须停工等待招标人监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

招标人接到见证通知后，应及时派代表到投标人检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果招标人代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有招标人书面通知同意转为R点，投标人不得自行转入下道工序，应与招标人商定更改见证时间，如果更改后，招标人仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

3.3 设备监造内容

下表由投标人填写，招标人确认。

设备主要监造项目清单

	序号
	零部件名称
	监  造  内  容
	监  造  方  式
	备注

	
	
	
	文件见证（R）
	现场见证（W）
	停工待检（H）
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：H～停工待检，W～现场见证，R～文件见证，数量～检验数量

3.4 对投标人配合监造的要求

3.4.1 投标人有配合招标人监造的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

3.4.2投标人给招标人监造代表提供工作、生产方便。监造代表有权亲自观察任何一项或全部试验，监造代表在场观察试验的进行并不免除投标人对本合同承担责任。

3.4.3 投标人在现场见证或停工待检前10天将设备监造项目及时间通知招标人监造代表。

3.4.4 招标人监造代表有权查(借)阅与合同监造设备有关的技术资料，如招标人认为需要复印存档，投标人提供方便。

3.4.5 投标人在见证后十天内将有关检查或试验记录或报告资料提供给招标人监造代表

4 性能验收试验

4.1 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合附件一的要求。

4.2 性能验收试验的地点由合同确定，一般为招标人现场。

4.3 性能验收试验的时间：机组试验一般在168小时试运之后半年内进行，具体试验时间由合同双方协商确定。

4.4 性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设由投标人提供，参加方配合, 并符合有关规程、规范和标准的规定，并经招标人确认。投标人提供试验所需的技术配合和人员配合。

4.5 制造、安装和性能验收试验的内容 

4.5.1 装置安装完成后，投标人在招标人配合下进行试运转，并进行所有必要的试验来证实装置(包括控制系统、仪表和电气设备等)情况良好，且符合本规范书要求。

4.5.2 性能验收试验由招标人组织，投标人参加。试验大纲由投标人提供，与招标人讨论后确定。

4.6性能验收试验的费用

在现场进行的试验由招标人负责。除此之外的其他费用均包含在合同总价中，其中包括现场试验投标人配合的费用。

4.7性能验收试验结果的确认

性能验收试验报告以招标人为主编写，投标人参加，共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见，双方协商解决；如仍不能达成一致，则提交双方上级部门协调。进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签盖章。

4.8性能验收试验按本技术规范的要求和国家有关规定进行。全部设备签发性能验收证书之日起12个月内发生质量问题，投标人应负责免费处理，问题严重的应给予退还。

5、开箱检验

5.1、设备运抵现场后，招标人通知投标人在一定时间内到达现场进行开箱检验。

5.2、如果投标人在规定的时间内未能到达现场，又未同招标人协商到达工地时间，则招标人可根据工程需要自行开箱检验，如发现设备、部件与装箱单不符等情况，投标人应承担责任。

5.3、开箱检验有安装单位人员在场，开箱检验后设备应妥善保管，避免零部件遗失和设备的损坏。

第六部分：技术服务和设计联络
1 投标人现场技术服务

1.1投标人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标人要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（见格式）。如果此人月数不能满足工程需要，投标人要追加人月数，但招标人无须为此支付任何额外费用。

现场服务计划表

	序号
	技术服务内容
	计划人日数
	派出人员构成
	备注

	
	
	
	职 称
	人数
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标人现场技术服务人员所发生的一切费用包括工资、差旅费、住宿、办公及通讯联络等均包括在合同总价内。

在下列情况下发生的服务人天数将不计入投标人现场总服务人天数中：

a.由于投标人原因不能履行服务人员职责和不具备服务人员条件资质的现场服务人员的人员天数；

b.投标人为解决在设计、安装、调试、试运等阶段的自身技术、设备等方面出现的问题而增加的现场服务人天数；

c.因其他投标人原因而增加的现场服务人员。

1.2投标人现场服务人员具有下列资格：

1.2.1遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

1.2.2有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.2.3了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.2.4身体健康，适应现场工作的条件；

1.2.5投标人须更换招标人认为不合格的投标人现场服务人员。

服务人员情况表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	政治面貌
	
	学校和专业
	
	职务
	

	民族
	
	职称
	
	取得的消防安全培训证书
	

	工作

简历
	（包括参加了哪些工程的现场服务）

	单位

评价
	（按资质4条逐条评价）

单位 (盖章)

年  月  日


  （注：每人一表）

1.3投标人现场服务人员的职责

1.3.1投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.3.2  在安装和调试前，投标人技术服务人员向招标人进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序，投标人技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标人不能进行下一道工序。经投标人确认和签证的工序如因投标人技术服务人员指导错误而发生问题，投标人负全部责任。

投标人提供的安装、调试监督的工序表

	序号
	工序名称
	工序主要内容
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	


1.3.3投标人现场服务人员有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.3.4投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.3.5投标人现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标人协商。

1.4招标人的义务

招标人要配合投标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供方便。

2 培训

2.1 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标人有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.2培训计划和内容

	序号
	培训内容
	计划人月数
	培训教师构成
	地点
	备注

	
	
	
	职称
	人数
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2.3培训的时间、人数、地点等具体内容由合同双方商定。

2.4投标人为招标人培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

3 设计联络会

根据工程设计需要及工程进度要求，对招标人与投标人之间的设计联络会做如下安排：

1）联络会的次数2～4次。

2）联络会的时间、地点、人数及计划讨论的问题另行商定，联络会议由招标人主持。会议所在地单位提供办公方便。

3）设计联络会上遇到的技术问题均写入会议纪要，会议纪要与合同具有同等法律效。

设计联络计划表

	序号
	天数
	内    容
	时间
	地点
	人数

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4）设计联络会议题：

设计联络会议的主要内容包括但不限于此：

· 招标人和投标人商定互提设计资料的内容和时间；

· 讨论和确定投标人提供的基本/初步设计文件(包括接口、原则和深度等)内容；

· 讨论和确定投标人提供的基本设计文件编制原则(包括设计深度、图纸目录、说明书、计算书和其它)及分期交付进度等；

· 讨论和确定投标人需提供的设计标准、规程和规范；

· 讨论和确认详细设计的设备和设计资料，及详细设计内容和深度；

· 讨论和确定投标人提供的建议性施工安装方案、调试程序等各种文件和手册内容；

· 讨论和确定双方人员派遣计划、培训计划等有关事项；

· 讨论和确定投标人供货设备和材料的分批交付计划；

· 讨论和确定投标人的分包厂商；

· 讨论和确定双方需要协商解决的其它事项；

· 参观和/或考察国内的制造厂商和生产辅机的分包厂商；

· 讨论和解决双方认为需要协调解决的其它问题

5） 设计联络会程序

每次设计联络会议结束前，双方应在有关会议记要上签字。正式签字后的会议纪要将和合同有着同等的效果。

除上述的设计联络会议之外，如双方认定确有必要，可随时经协商决定进行急待解决问题的讨论和协调。

此外，投标人应随时加强与招标人的书面联系，及时签复招标人提出的问题和要求，以利工程建设的顺利进行。

投标人应根据每次设计联络会议的内容和招标人的要求，邀请投标人分包商的人员参加会议，及时讨论和解答招标人提出的有关问题。
第七部分：分包与外购
1  投标人要按下列表格填写分包情况表（对于进口设备要求提供原产地证明及当地商会证明文件，提供进口设备海关通关证明文件）。每项设备的候选分包厂家一般不小于3家，并报各分包厂家的简要资质情况，分包厂家的最终确定应由招标人确认。

分包情况表

	序号
	设备/部组件
	型号
	单位
	数量
	产地
	厂家名称
	交货地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


2 合同设备所需的进口材料一览表

进口材料一览表

	序号
	名  称
	规格
	单位
	数量
	重量
	产地
	制造厂商
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


第八部分：施工、安装与调试
1 工作范围及安装内容

本安装规范为投标人所承担的#2机组灵活性改造示范项目施工安装工作的范围、内容及要求。投标人承担#2机组灵活性改造示范项目的土建工程施工、机械、电气设备等的所有安装工作及基建所需的办公设施、库房、加工场地、临时的水、电、交通等。

招标人负责提供施工所需水、电、气等的供给，发生的费用由投标人承担。特殊工具及材料由投标人提供。

投标人负责办理开工许可证。

2 规范和标准

所有施工、供货的材料和设备的安装应符合相关的中国标准、规定、规范及法律，以及供货商所在国的标准、投标人应提交#2机组灵活性改造示范项目安装中采用的所有标准、规定及相关标准。

可采用以下标准，但不限于此：

德国：VDE、VDI、AD、TRD、DIN、VGB（导则）、VDMA

美国：ANSI、ASME、ASTM、IEEE、NEMA、CMAA、AWS。NEC、NESC、AISC、ICEA、EPRI、EPA、AWWA

英国：BS、BSI

日本：JIS

中国：GB、DL

2.1材料要求

钢材

应优先采购通过GB/T 19001-2016/IS09001∶2015系列认证企业的产品，其质量等级和技术标准符合现行国家标准及设计图纸的要求。产品必须附有经计量认证的质量检验机构出具的检验报告和合格证。

其他材料

均应符合国家及地方相关标准及规范。

2.2现场施工要求

2.2.1本工程应加强施工人员的防火、防盗、防扰民的管理工作。

2.2.2工程开工前应由管理部门以书面形式通知投标人，投标人接到通知后，按照通知日期履行开工手续，待批准后方可开工。

2.2.3施工现场必须做到工完料尽场地清。

2.2.4为保证现场干净整洁必须采用密封板或其它材料进行隔离。

2.2.5夜间禁止超噪音作业。

2.2.6现场作业时必须有专职安全员在现场监督。

2.2.7本工程涉及到与现有系统连接时，应事先通知招标人专业工程管理人员在得到许可和采取相关隔离措施后方可施工。

2.2.8施工过程中注意对已完工程的成品保护，应采取相应的保护措施，如有破坏投标人需无偿进行修复。

3 设备安装的一般要求

3.1设备器材的验收及保管

(1) 设备到达现场后，应按有关规定和制造商对设备的存放要求，做好保管工作，防止设备遭受损伤、腐蚀、变形、变质和丢失。

(2) 主要设备现场开箱前，投标人应通知招标人到场与投标人共同进行开箱检查与验收，但此项检查和验收并不减轻投标人应负的全部责任。

(3) 设备交付安装时应具备下列技术文件：

a）制造厂图纸（总图、结构图、装配图）

b）设备交货清单及装箱清单

c）随机供应的图纸和技术文件的清单

d）产品使用说明书（安装、运行、维护说明）

e）产品出厂合格证明书，包括总装记录、部套试验记录、重要零部件材料理化性能检验记录。

f）施工使用的重要材料，如优质钢、合金钢及特殊焊接材料等，这些材料必须符合设计规定及有关国家产品标准，并应具有性能试验证件。

(4) 运到施工现场已涂衬防腐层的设备，验收时必须检查防腐层的质量并记录，如发现缺陷，应分析原因，查清责任，并及时进行处理或更换。

3.2设备系统的严密性试验

(1) 各类管道系统安装完毕后，应进行严密性水（油）压试验，以检查各连接部位（焊缝、法兰或丝扣接口等）的严密性。

(2) 承压设备容器应按设计或制造商规定的压力进行严密性试验，试验压力不得低于中国国家标准的要求。

(3) 对开口容器作灌水试验或对焊缝进行渗油试验，应严密不漏。

4 电气装置安装范围及安装要求

4.1电气安装工作范围

电气安装工作的范围如下：

·电缆敷设、接线；防火阻燃设施（所有电缆必须入沟、桥架或埋管，不能裸露）

.交接试验与调试

·其他；

以上设施所需基础埋件、防火封堵、电缆头、线鼻子及保护套等由投标人供货、安装。

4.2电气装置安装施工要求

电气装置安装施工应遵循（或符合）IEC、GB、DL 中施工及验收规范。安装施工应遵循如下规范，但不仅限于此。（规程标准按最新标准执行）

	编号
	名称
	标准号
	备注

	1
	火电施工质量检验及评定标准（第五篇电气装置）
	DL/T 5210.1-2021
	

	2
	火电工程调整试运质量检验及评定标准
	DL/T 5210.4-2018（或其他相关部分）
	

	3
	电气装置安装工程高压电器施工及验收规范
	GB 50147-2010
	

	4
	电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范
	GB 50148-2010
	

	5
	电气装置安装工程电气设备交接试验标准
	GB 50150-2016
	

	6
	电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范
	GB 50168-2018
	

	7
	电气装置安装工程接地装置施工及验收规范
	GB 50169-2016
	

	8
	电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范
	GB 50170-2018
	

	9
	电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范
	GB 50171-2012
	

	10
	电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范
	GB 50172-2012
	

	11
	电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范
	GB 50182-2019
	

	12
	电气装置安装工程低压电器施工及验收规范
	GB 50254-2014
	

	13
	电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范
	GB 50255-2014
	

	14
	电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范
	GB 50256-2014
	

	15
	电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范
	GB 50257-2014
	

	16
	电气装置安装工程1kV及以下配线工程施工及验收规范
	GB 50258-2006（部分被GB 50303-2015及GB 55024-2022替代）
	

	17
	电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范
	GB 50259-2006
	

	18
	火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程（1996版）
	DL/T 5437-2022
	

	19
	电气装置安装工程质量检验及评定规程
	DL/T 5161.1～5161.17-2018
	

	20
	电力设备交接和预防性试验
	GB 50150-2016）
	


5 仪表及控制设备安装的一般规定

安装工作标准不能低于中华人民共和国能源部《电力建设施工及验收技术规范》（SDJ 5011-92）的要求。

5.1仪表盘、台的安装

所有的控制屏、台、盘、柜的安装由投标人进行。

搬运和安装仪表盘时（包括盘、台、屏、柜、箱等）、不应损坏盘上设备及油漆。

盘底座按投标人提供的施工详图制作、其误差不应超过0.10％，最大误差不得超过3mm。

盘的安装应牢固、垂直、平整，安装尺寸误差应符合要求。

仪表盘一般应有良好接地，如有特殊要求应按设计进行。

5.2控制阀门安装

控制阀安装应在其上游和下游配有压力接头。

控制阀应在其上游和下游配置隔离阀。在控制阀失灵维修或其它原因将会影响FGD运行时，应装设旁路阀。这些阀门一定要准确确定其尺寸，包括阀门特性，以适合就地手操和远方操作。

5.3温度测量装置的安装

测温元件应装在能代表被测介质温度的地方，不应装在管道和设备的死角处。测温元件应装在不受剧烈振动，便于维护、检修的地方。

在压力管道上的开孔和焊接，一般应在管道正式安装前进行，所有开孔不得损坏原管道设备防腐内衬的完整性和防腐功能。

测温元件安装后，应有标明设计编号、名称及用途的标志牌。

热电偶、热电阻的感热端，一般插至被测介质的管道中心。

测量表面温度的热电偶感热端应与被测热表面接触良好。

5.4电缆敷设安装

电缆及管道安装应依照相关的标准。由投标人设计电缆及敷设系统（如电缆支架、桥架、电缆沟等）和负责安装。控制电缆导线应经端子盒或设备的端子排连接。端子排上的结线端子部分可以采用卷口，也可采用平口或者垫片。压接导线应用棘爪型工具以防压力不当引起松动。

5.5仪表和控制设备安装应遵循（或符合）施工及验收规定。

5.6如采用标准及规范不能满足仪表及控制设备安装及施工的要求，则采用供货商推荐的有关规定、标准，并经招标人确认。

5.7 烟气测试仪表的供货、安装由投标人负责。

6 施工、安装的要求

6.1概述

本项目是设计、供货、安装的EPC承包工程，本章是#2机组灵活性改造示范项目施工、安装技术规范，除此以外，还必须考虑本章中没有明确指出，但可能存在的与其它章节的冲突。投标人应对#2机组灵活性改造示范项目施工、安装、管理和实施负全部责任，招标人、招标人代表以及招标人委托和授权的招标人工程师、监理有权对投标人的施工管理实施工作进行监督和指导。

本工程质量目标为：高标准达标投产，按照招标人的质量目标和设计、施工工艺、资料等标准执行。

6.2施工范围和界限

#2机组灵活性改造示范项目施工、安装均为投标人范围。

6.3施工应遵守的技术规范

施工、安装应执行最新出版的有关设计、施工及验收规范：

(国家最新实行的或将要实行的有关标准、规范和规程

(现行电力行业标准。

(国家及行业颁布与本工程有关的各种有效版本的技术规范、规程，设计院和制造厂技术文件上的质量要求也适用于本工程。

(与本工程有关的国家及行业颁布的施工及验收规范如：《电力建设施工及验收技术规范》（有关篇），相关标准。

(本工程施工质量检验评定按电力行业颁布的《火电施工质量检验评定标准》（试行）有关篇为依据；以及电力行业颁布的机组达标的有关规定和《电力建设工程质量监督规定》等。

(对机组容量不在规范验评范围内的，执行设计院、制造厂或招标人和投标人双方议定的补充技术标准和本标书的施工技术要求。

(水冷壁焊接核心要求：严格按 DL/T 869、DL/T 939、NB/T 47014执行，确保全焊透、无裂纹、变形小、内壁光滑、迎火面平整，防止爆管、磨损、泄漏

(焊缝质量标准验收：每道焊口必须打焊工钢印号，永久追溯。焊接方法为全TIG/GTAW（全氩焊接）
1、外观检查（100%）

⑴成形良好，无裂纹、气孔、夹渣、未焊透、未熔合、焊瘤、凹坑

⑵加强高：0～2mm，平滑过渡

⑶咬边：≤0.5mm，连续≤100mm，总长≤10% 周长

2、无损检测

⑴、水冷壁管：压力≥9.8MPa：100%RT（射线检测），100%Ⅱ级合格。

⑵、T91/P91、T92/P92：100%UT（超声检测）+100%RT（射线检测）。

⑶、表面：100% MT（磁粉检测）或 PT（渗透检测），Ⅰ级合格。

⑷、不合格焊口必须彻底挖除缺陷、MT复检、按原工艺补焊，重新RT（射线检测）复检，100%合格率。

鳍片焊接：鳍片焊缝质量控制按照GB/T16507.5 执行，双面焊接，主要检查人孔门、喷燃器、三叉管等附近的手工焊缝，同时要检查鳍片管的扁钢熔深。
主要施工、安装验收规范和标准：（不限于此）

《钢结构工程施工质量验收规范》              GB50205-2001

《建设工程文件归档整理规范》                GB/T50328-2001

《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工验收规程》JGJ82-91

《电力建设施工及验收技术规范》（有关篇）

《火电施工质量检验评定标准》（试行）

《电力建设工程质量监督规定》

《火力发电厂锅炉受热面管监督技术标准》DL939-2024

《火力发电厂焊接技术规程》DL869-2021

《火力发电厂金属技术监督规程》DLT438-2023

《火力发电厂金属材料选用导则》DLT715-2015

《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规程》DL/T 821-2019

《承压设备焊接工艺评定》NB/T 47014-2023。
6.4投标人的一般责任

投标人应细心和勤勉地对工程进行施工并完成工程，应对其所承担的项目施工的合理性、安全性和适用性全面负责。材料的选择应有良好的性能，以保证整个装置安全运行，其施工、安装质量应满足国家及行业相应标准要求。投标人应提供为施工完成工程和保修所必需的全部的（无论是临时性的或经常性的）监督、劳务、材料、机具、投标人的设备及所有其他物品。

6.5投标人现场操作和施工方法

投标人应对整个现场各种操作和施工方法的适用性，稳定性和安全性全面负责。投标人应在每项单位工程施工前，编制施工组织设计和作业指导书交监理工程师确认，经确认后的作业指导书和措施并不能解除投标人的责任。

6.6投标人应建立完善的质保体系并在整个机组灵活性改造目中维持其正常运行。投标人应获得ISO9000/GBT9000系列的资格认证。

6.7项目开工前，投标人应向招标人提供项目的施工图，经招标人审核确认后方可施工。

所有材料和工艺应符合合同规定的相应品级并符合监理工程师的指令要求，进入现场的材料均应出示厂家质量检验单，进入现场后投标人应进行复验，报监理工程师核查。

监理工程师如果认为有必要，可随时在制造加工或准备地点，或在工地或其它本合同可能规定其它地点或任何此类地点进行试验和质量监督。

按国家规程规定的有关施工工艺要求进行施工。

投标人应负责对进入工程的材料进行检验，测试及试验，对监理工程师要求进行特殊检验和试验的项目，投标人应提供检验、测试及试验所需要的协助、劳力、电力、燃料、储藏室仪器及仪表，并应在这些材料等用于工程之前，按监理工程师的选择和要求，提供材料样品以供试验。

6.8 投标人安全、保卫、文明施工和环境保护

6.8.1投标人必须坚决贯彻各级关于安全生产的方针、政策、法规、条例和规定，必须采取一切必要措施和手段强化施工安全管理，提高安全施工水平，确定严格的安全施工秩序以保证施工人员在施工中的安全与健康，并确保本工程按期达标投产。

6.8.2投标人必须贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，严格执行中华人民共和国电力行业标准（DL5009.1-2002）《电力建设安全工作规程（火力发电厂部分）》、原国家电力公司《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《电力建设安全施工管理若干规定》、招标人有关安全规定及各自行业安全工作规程和所有现行的有关安全、文明施工的规章制度。

6.8.3监理工程师协助招标人对本工程安全管理实行的统一牵头、统一指挥、统一管理、统一考核。

6.8.4.投标人的项目经理为第一安全责任人。应建立严密的三级安全监察网络和有效的安全保障体系。

6.8.5由投标人原因引起的安全事故，责任由投标人自负，并且赔偿相关损失。

6.8.6投标人在现场应遵守所有现行的有关安全、文明施工的规章制度。

除非另有协议、自现场开始工作直到工程全部移交为止，投标人应：

全面负责在工地上施工的人员的安全，并使工地(只要这些工地已由其管辖)和工程(只要这些工程尚未完成或由招标人占用)保持良好的秩序，以免发生人身事故。

为了保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便，在监理工程师或任何依法建立的主管机关所要求的时间和地点、投标人应以其自己的费用提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施。

采取一切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免污染、噪音或由于其施工方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。

对施工现场的设备、材料要妥善看管，以防丢失，如有丢失，投标人应自费进行购置。

6.9施工、安装质量管理和验收

6.9.1投标人的责任

投标人对工程质量，包括设计、设备采购、安全文明施工、设备及系统安装、调试直至机组试运的整个过程，负有全部责任。

6.9.2分级质量验收

(1) 本工程除有专门的另行规定外，均按本规范书所列标准、规范，由监理工程师对项目质量进行控制管理、跟踪监督、逐项验收。

(2) 本工程所有项目，可按照原电力部建设协调司颁发的《火力施工质量检验与评定标准》的规定，进行分级验收。

(3) 所有须由监理工程师验收的项目，在报验以前，投标人应由工地专职质检工程师组织，按规定进行自检、自验，自检合格后方能报验。凡未经验收的项目，均不能进行后序工作。

(4) 监理工程师有权拒绝验收未经确认的施工图有关项目。

6.9.3隐蔽工程的检查

投标人应每月提供隐蔽工程检查的计划交监理工程师。没有监理工程师的批准，隐蔽工程的任何部分均不得覆盖或掩蔽，投标人应保证监理工程师有充分的机会对将予以覆盖或掩蔽的任何此类工程部分进行检查和测量，以及对任何部分工程将置于其上的基础进行检查。无论何时，当任何工程部分或基础已准备好或即将准备好可供检查时，投标人应及时通知监理工程师，除非监理工程师通知投标人认为检查并无必要，否则监理工程师应参加此类工程部分的检查和测量及基础的检查，且不得无故拖延。

6.9.4隐蔽工程的复查

当监理工程师随时指示对工程的某一部分或某几部分进行剥露或在其内或贯穿其中开孔时，投标人应予执行，并应对之重新覆盖和整理好。如果任何部分或几部分已经按照上条规定予以覆盖或掩蔽，并且施工符合合同规定，则监理工程师应在与招标人和投标人协商后决定投标人为剥露、开孔、穿洞、复原及整理这些工程所支付的费用，由责任方承担。任何其它情况下的一切费用应由投标人承担。在所有情况下这类复查和作业不对工期进行调整。

6.10投标人提供资料

6.10.1施工组织设计

6.10.2施工安全措施

6.10.3提供投标人施工质量保证体系，适用于本工程的质量手册和质量体系文件以及现场管理文件。

7 项目组织与管理要求

7.1 项目管理组织机构和人员配置

7.1.1项目管理组织机构

投标人应在项目场地设置项目经理部（以下简称“项目经理部”）以对其履行合同项目服务的行为进行管理。项目经理部是投标人履行其在合同项目服务的执行机构，在工程竣工前应为常设机构。项目经理部应为投标人履行其在合同项目服务的唯一机构，其所有行为均视为投标人本身的行为。项目经理部应包括下列人员：

(1) 项目经理：投标人应任命一名具有同类工程建设管理经验、并熟悉工程建设管理全过程的合格人员作为项目经理（以下简称“项目经理”）。项目经理代表投标人履行合同，为投标人履行合同项目服务的唯一授权代表。项目经理一般应常驻项目场地，如果项目经理需要离开项目场地，则应在经过招标人同意在情况下，授权一名项目副经理履行项目经理的职责并通知招标人。

投标人任命的项目经理应经招标人同意，如果招标人有充分理由认为投标人的项目经理不合格或不能正常履行其职责，则可以要求投标人撤换其项目经理，投标人应在规定期限内更换项目经理。

(2) 项目施工总工程师：投标人应任命一名具有同类工程建设管理经验、并熟悉工程建设管理全过程的具有中、高级职称的技术人员作为项目总工程师。

(3) 项目设计总工程师：投标人应任命一名具有同类工程设计经验、并熟悉工程建设管理的具有中、高级职称的设计人员作为项目设总。

(4) 项目调试总工程师：投标人应任命一名具有同类工程调试经验、并熟悉工程调试管理的具有中、高级职称的技术人员作为项目调总。

7.1.2项目经理的资质、业绩

投标人应提供项目经理的资质、业绩。

7.1.3项目主要管理人员的配置

7.1.3.1投标人的现场组织机构人员的配置,要根据工程特点,施工规模、建设工期、管理目标以及合理的管理跨度进行配置，应在提高管理人员整体素质的基础上优化组合，组成精干高效的管理工作班子。

7.1.3.2投标人现场组织机构管理人员的配置要有合理的专业机构,各专业人员应配套,并要有合理的技术职务、职称机构。

7.1.3.3投标人现场组织机构的管理人员应具有其所承担管理任务相适应的技术水平、管理水平和相应资质。

7.2 施工所用的标准及规范

7.2.1国家和地方现行的标准、规范及其他技术文件，投标人的企业标准。

7.2.2行业标准、规范及其他技术文件。

7.2.3产品生产厂家的产品说明书及其他技术文件。

7.3 施工综合进度

7.3.1工程里程碑进度（要求投标人提供以下关键点的开工和完成时间）

7.3.2 制定工程进度计划（根据实际修改）

7.3.3图纸交付进度

7.3.4主要设备交付进度

7.6 主要施工方案及特殊施工措施

7.8 项目质量管理

7.8.1 投标人质量管理手册

7.8.2 质量管理体系可操作性程序文件清单

投标人应结合工程实际情况，提供符合ISO9001：2000质量管理体系要求的质量计划或质保大纲。

投标人应结合工程实际情况，提供达标创优的策划、措施。

7.8.3 投标人应达到的项目质量目标

(1) 设计质量目标

方案优化、指标先进、严格评审、供图及时、设计变更率≯5%

(2) 设备质量目标

选型合理、技术可靠、严格监造、供货及时、设备缺陷率≯3%

(3) 施工质量目标

改造工程：单位工程评定优良率      100%

受监焊口一次合格率     ≥100%

分项工程一次验收合格率 100%


 (4) 调试质量目标

电气及热控保护投入率:  100%

程控、自动、仪表投入率:100%

整体试运一次成功

7.9 职业健康安全管理和环境管理

7.9.1 目标

由投标人提出并征求招标人的同意。投标人应贯彻“安全第一，预防为主”的方针和“安全为天”的管理思想，提高工程建设过程安健环管理水平，保障职工在劳动过程中的安全与健康。根据地方承包工程的有关安全环保管理规定、原国家电力公司有关安全环保文件和国家有关法律法规的规定，努力创建安全文明施工样板工程；

7.9.2 可操作性程序文件清单

投标人应结合工程实际情况，提供符合ISO14001：1996环境管理体系要求的环境管理体系文件；

投标人应结合工程实际情况，提供符合GB/T28001：2001职业健康安全管理体系或（OSHMS）职业安全健康管理体系审核标准要求的安全健康管理体系文件。

7.9.3 项目职业安全、健康重大危险因素清单和重大环境因素清单

7.9.4 项目健康安全管理措施和环境管理措施

7.9.5 项目职业健康安全管理和环境管理网络

7.10 文明施工

7.10.1 文明施工的总目标：由投标人提出并征求招标人的同意

7.10.2 文明施工管理组织机构

7.10.3 文明施工的规划措施

7.10.4 文明施工的实施
第九部分：大部件情况
投标人应把大部件的情况详细予以说明（投标人填写）

	序号
	部件名称
	数量
	长×宽×高
	重  量
	厂家

名称
	货物发运地点
	运输方式
	备注

	
	
	
	包装
	未包装
	包装
	未包装
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1. 投标人在投标文件中应详细列出单件设备运输重量超过30t，以及长度超过13m，宽度超过3.0m，高度超过3.0m的设备名称及件数（上述所列数据有一项不满足即应列出）。同时须对所有投标设备（包括大件设备）运输方案（运输车辆型号及数量、运输路线，包括始发站、经过车站或路局、到达车站等）、运输距离做出详细说明。

2．投标人应在投标文件中按附表要求提供设备各大件的运输尺寸（长×宽×高）、重量，并附运输外形尺寸图及其重心位置。

3．当采用铁路运输时，设备的运输外形尺寸，应考虑该设备拟采用的运输车辆装载面至轨面的高度要求。投标人设备的运输尺寸应控制在《铁路超限运输货物运输规则》规定的铁路运输超限界限的要求，当投标人设备的运输尺寸超出上述给定的铁路运输界限规定的界限要求时，投标人应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用。投标人应提供所有大件部件的实际尺寸草图和包装后的发货（车上）尺寸草图。

4．投标人应根据大件运输的线路及运输方式，对沿途中所经过的涵洞、桥梁等构、建筑物进行充分的调查和论证，在投标文件中提出大件运输的方案，确保大件设备安全运至现场。

5．投标人还应在投标文件中说明所有其它设备的运输方案，包括车辆型号、数量、运输路线等。

6．超重件，投标人在发货前不迟于30天将发货大概日期以传真通知招标人，并电话确认。

第十部分：投标人需要说明的其他问题（投标人自行说明）

第十一部分：性能保证违约金
1、改造后，燃烧器可靠性和燃烧性能提升，无法满足时，扣除承包方合同总价的0.5%。

2、燃用锅炉原基建设计煤种时最低不投油稳燃负荷至25%BMCR，指标达不到保证值扣除承包方合同总价的2%。

3、改造后锅炉出力及汽水参数保持不变，能够保证锅炉经济、稳定运行，指标达不到保证值扣除承包方合同总价的2%。

4、质保期内因施工及管屏质量原因爆管，导致机组非停，考核承包方800000.00元/次。

5、锅炉炉膛声波测温系统、锅炉煤质在线检测系统、给煤机称重系统、磨煤机容量风测量装置升级改造无法达到预期效果，按照分项价格考核对应项的20％的违约金。

6、汽轮机低压末级叶片喷涂在下个检修前发现有大面积脱落情况时，按照分项价格考核对应项的20％的违约金。
7、每台燃烧器调节机构（含内、外二次风调节机构）出现卡涩现象的，考核金额为20000.00元/台。

8、燃烧器改造后试验（冷、热态试验）共计6个项目，未按合同技术条款规定的时限完成逐项进行考核，考核金额为30000.00元/项。

第十二部分 招投标文件附图

1 招投标文件附图
附图一：投标人提供锅炉燃烧器优化改造布置图。投标人提供燃烧器冷却风系统设备布置图，燃烧器固定装置、风箱等配套装置图。

附图二：投标人提供水冷壁开孔、水冷壁附件安装布置图。

附图三：投标人提供侧墙水冷壁区域、冷灰斗区域换管布置图，并标明换管位置，统计换管焊口，附在投标文件中。
附图四：投标人提供壁温测点、炉膛声波测温、煤质在线检测系统等相关安装图。
附图五：投标人提供主要设备的外形图。
发包人要求应尽可能清晰准确，对于可以进行定量评估的工作，发包人要求不仅应明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在发包人要求中应一并明确规定。
叶片原始状态确认





清洗、喷砂





抗水蚀涂层喷涂





喷涂后处理





喷涂检查










