[image: image1.png]ectric Co., Ltd.

5 (B ) MEERAS

Jingmei (Baiyin) Th

R
1

2

‘=\\\‘ U
U



                                              脱硫石灰石技术规范书                          

靖煤(白银)热电有限公司

2×350MW机组脱硫石灰石技术规范书

副  总：

审  核：

初  审：

编  写：

2026年03月19日

技术规范
1 总则
1.1本技术规范书适用于靖煤（白银）热电有限公司2×350MW燃煤供热机组锅炉烟气污染物超低排放脱硫吸收塔日常使用的脱硫剂（石灰石）的采购项目。

1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方保证提供符合本技术规范书和相关国内工业标准的优质产品及其相应服务。
1.3如招标方有除本技术规范书以外的特殊要求，将以书面形式提出，投标方提供的产品应满足此要求。
1.4投标方执行本协议所列要求、标准，本协议中未提及的内容均应满足或优于本协议所列的电力行业标准和有关国家标准。本协议所使用的标准如遇与投标方执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。所有标准都会被修订，投标方制造过程中应执行最新版本。
1.5本技术规范书经招标方、投标方双方共同确认和签字后作为订货合同的技术附件，与订货合同正文具有同等效力。 
1.6投标方对脱硫石灰石负有全责，即包括分包（或采购）的产品。分包（或采购）的产品制造商应事先征得招标方的认可。

1.7在合同签订后，招标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。

1.8 投标方出具石灰石矿方授权委托销售书或有开采矿点证明文件。

2.项目概况
2.1脱硫系统概述
甘肃白银市2×350MW热电联产工程。本工程采用燃煤锅炉，炉后配套建设2套全烟气量处理的石灰石－石膏湿法烟气脱硫装置，采用一炉一塔的布置方式，燃煤含硫量为1.1％时，设计脱硫效率为98％，设计脱硫出口SO2浓度35mg/Nm³以下。脱硫系统设置四层喷淋层、二层托盘、2台氧化风机及4台循环泵。锅炉燃用设计及校核煤种BMCR工况条件下，净烟气SO2浓度（≤35mg/Nm3）能达标排放。烟尘≤10mg/Nm3。
SO2吸收系统是脱硫装置的核心系统，待处理的烟气进入吸收塔与喷淋的石灰石浆液接触，去除烟气中的SO2。在吸收塔后设有除雾器，除去出口烟气中的雾珠。吸收塔浆液循环泵为吸收塔提供大流量的吸收剂，保证气液两相充分接触，提高SO2的吸收效率。生成石膏的过程中采取强制氧化，设置氧化风机将浆液中未氧化的HSO3－和SO32－ 强制氧化成SO42－。在氧化浆池内设有搅拌装置，以保证混合均匀，防止浆液沉淀。氧化后生成的石膏通过吸收塔排浆泵排出，进入后续的石膏脱水系统。
3.技术要求
3.1投标方提供的石灰石质量必须符合相关国家标准。
3.1.1石灰石检测项目、质量标准及分析方法：
	序号
	项目
	单位
	标准
	分析方法

	1
	碳酸钙CaCO3
	%
	≥92
	GB/T 19281-2003 《碳酸钙分析方法》

	2
	水分
	%
	≤1
	在105～110℃的干燥箱烘至恒重

	3
	氧化钙（CaO）
	%
	≥50
	GB/T 15057.2-1994 《化工用石灰石中氧化钙和氧化镁含量的测定》

	4
	氧化镁（MgO）
	%
	≤1.5
	

	5
	二氧化硅（SiO2）
	%
	≤3
	GB/T 15057.5-94《化工用石灰石中二氧化硅含量的测定钼蓝分光光度法》

	6
	三氧化二铁（Fe2O3）
	%
	＜1
	GB/T 15057.6-94《化工用石灰石中铁含量的测定邻菲啰啉分光光度法》

	7
	三氧化二铝（Al2O3）
	%
	＜2
	GB/T 15057.7-94《化工用石灰石中氧化铝含量的测定铬天青S分光光度法》

	8
	烧失量
	%
	＜45
	(GB/T  15057.10-94)《化工用石灰石中灼烧失量的测定重量法》

	9
	粒度
	mm
	5～20
	6mm筛子过筛率不超过5%

	10
	酸不溶物
含二氧化硅（SiO2）
	%
	≤3
	GB/T 15057.3-94 《化工用石灰石中盐酸不溶物含量的测定重量法》

	11
	石灰石活性
	min
	≥30
	DL/T 943-2015 《烟气湿法脱硫用石灰石粉反应速率的测定》


3.1.2投标方应保证所供产品达到质量要求，招标方按GB/T15057.1-1994《化工用石灰石采样与样品制备方法》每车进行采样化验监督：

3.1.2.1目视监督项目： 

	序号
	项目
	单位
	标准
	检验周期
	备注

	1
	粒度
	mm
	5～20
	每车
	供货方、电厂发电部、物料部人员目测

	2
	含粉量
	%
	＜5%
	每车
	供货方、电厂发电部、物料部人员目测

	3
	杂质
	
	无
	每车
	供货方、电厂发电部、物料部人员目测

	4
	颜色
	
	青白色
	每车
	供货方、电厂发电部、物料部人员目测


3.1.2.2化验监督项目：
	序号
	项目
	单位
	标准
	检验周期
	备注

	1
	氧化钙（CaO）
	%
	≥50
	每车
	电厂化验室化验

	2
	碳酸钙（CaCO3）
	%
	≥92
	每车
	电厂化验室化验

	3
	氧化镁（MgO）
	%
	≤1.5
	每车
	电厂化验室化验

	4
	二氧化硅（SiO2）
	%
	≤3
	每车
	电厂化验室化验


3.1.3供货方更换新矿点或初次供应时，必须提供第三方石灰石料全分析化验报告（项目包含但不限于）：
	序号
	项目
	单位
	标准
	分析方法

	1
	碳酸钙（CaCO3）
	%
	≥92
	GB/T 19281-2003《碳酸钙分析方法》

	2
	氧化钙（CaO）
	%
	≥50
	GB/T 15057.2-1994《化工用石灰石中氧化钙和氧化镁含量的测定》

	3
	氧化镁（MgO）
	%
	≤1.5
	

	4
	二氧化硅（SiO2）
	%
	≤3
	GB/T 15057.5-94《化工用石灰石中二氧化硅含量的测定钼蓝分光光度法》

	5
	三氧化二铁（Fe2O3）
	%
	＜1
	GB/T 15057.6-94《化工用石灰石中铁含量的测定邻菲啰啉分光光度法》

	6
	三氧化二铝（Al2O3）
	%
	＜2
	GB/T 15057.7-94《化工用石灰石中氧化铝含量的测定铬天青S分光光度法》

	7
	烧失量
	%
	＜45
	(GB/T  15057.10-94)《化工用石灰石中灼烧失量的测定重量法》

	8
	酸不溶物
含二氧化硅（SiO2）
	%
	≤3
	GB/T 15057.3-94 《化工用石灰石中盐酸不溶物含量的测定重量法》

	9
	石灰石活性
	min
	≥30
	DL/T 943-2015 《烟气湿法脱硫用石灰石粉反应速率的测定》


3.1.3.1每次更换矿点或初次供应新料时，提前7个工作日通知招标方，并且初次供应时不大于100吨/次，进行试运行，当试运行石灰石品质稳定符合要求时，方可通知投标方大批量供应。
3.1.4投标方应严格按照招标方要求产品标准供应，不符合招标方要求的，招标方有权按下列方法处理。

	序号
	项目
	单位
	标准
	处理方式

	1
	粒度
	mm
	5～20
	目视粒径≥50mm且数量在1－50块之间，扣除本车石料10%的货款；粒径≥60mm且数量超过50块，扣除本车石料20%的货款，全车石灰石料粒径大于20㎜超过全车的5%退回处理。

	2
	含粉量
	%
	＜5
	目视细末超过全车石料的5%，扣除本车石料10%的货款；细末超过全车石料的20%，扣除本车石料20%的货款；细末超过全车石料的30%以上者退回处理。

	3
	颜色
	
	青白色
	目视石灰石颜色异常，要求供货方提供石灰石全分析报告。目视若有黑、红色石块及其他杂质时酌情扣除整车石料20%－30%的货款；黑、红色石块及杂质较多，细末沙石明显时均做整车退回处理。

	4
	碳酸钙（CaCO3）
	%
	≥92
	 每低1%扣减本批次石灰石料吨数的15%，低于85%不计吨。若不足1%按照1%计算。

	5
	二氧化硅

（SiO2）
	%
	≤3
	SiO2含量为3%-4%，扣减本批次石灰石料吨数的20%，SiO2含量＞4%不计吨。

	6
	氧化钙（CaO）
	%
	＞50
	每低1%扣减本批次石灰石料吨数的20%，低于48%不计吨。若不足1%按照1%计算。

	7
	氧化镁（MgO）
	%
	≤1.5
	MgO含量1.5%-2%，扣减本批次石灰石料吨数的20%，MgO含量＞2%不计吨，并立即通知供应商停止供应，同时对矿点石灰石现场抽样复查。

	8
	三氧化二铁

（Fe2O3）
	%
	＜1
	Fe2O3含量1.0%-1.5%，扣减本批次石灰石料吨数的20%，Fe2O3含量＞1.5%不计吨，并立即通知供应商停止供应，同时对矿点石灰石现场抽样复查。

	9
	三氧化二铝（Al2O3）
	%
	＜2
	Al2O3含量2.0%-2.5%，扣减本批次石灰石料吨数的20%，Al2O3含量＞2.5%不计吨，并立即通知供应商停止供应，同时对矿点石灰石现场抽样复查。

	10
	烧失量
	%
	＜45
	烧失量含量45%-50%，扣减本批次石灰石料吨数的20%，烧失量含量＞50%不计吨，并立即通知供应商停止供应，同时对矿点石灰石现场抽样复查。

	11
	石灰石活性
	min
	≥30
	每低1%扣减本批次石灰石料吨数的20%，低于25min不计吨，并立即通知供应商停止供应，同时对矿点石灰石现场抽样复查。

	12
	备注：
1、指标不符合质量标准要求时，按上述结算要求结算；

2、多项指标不符合上述结算要求时，按上述结算要求扣吨最大者计，按车次不累加计算；


3.2验收技术标准：
3.2.1以招标方的验收为准，如有异议可以提交双方认可具备资质的第三方化验机构复检，检测方法以合同约定为准。

技术要求
1 .一般要求

1.1 本附件规定符合技术条件要求。

1.2 投标方提供详细供货清单，清单中依次说明石灰石矿点、石灰石全分析化验单。满足招标书供货范围和技术协议书提出的要求，且不得增加总价。

1.3交货时间、数量：每天收货时间为8:00至18:00，供货时间外供货者每车考核500元，根据招标方需求交货，数量以招标方收货单为准。其余时间一律不收货，导致招标方无法满足生产，投标方负全部责任。
1.4投标方必须将石灰石料卸至指定区域，招标方无责任提供铲车等运输工具给投标方；卸料过程中洒落的石灰石及时清理，招标方无责任进行清理。
1.5石灰石卸料后必须将石灰石地斗门口周围卫生清理干净；不清理者每次考核500元人民币。

1.6石灰石卸料时损坏现场设备、建筑物者，根据情节严重程度进行考核5000至20000元。
1.7石灰石料不合格，投标方私自卸料后，招标方验收不通过者由投标方自行将卸入地斗内不合格料进行清理；并考核人民币2000元。

1.8石灰石卸料期间不听从现场运行人员指挥，私自卸料、辱骂运行人员每次考核5000至10000元人民币。

1.9投标方无权操作石灰石上料设备，投标方私自操作者，招标方发现者每次考核5000元。

1.10每天卸料时间08:00至18:00，其余时间不给予卸料。
1.11运输到现场的石灰石料必须满足合同所规定的产品质量要求、技术标准。

1.12运输车辆在进入厂区后限速行驶低于5公里/小时，所运石灰石料不得洒落，因洒落造成的环境污染由投标方负责清扫，如不服从管理的考核投标方每次1000元。

1.13必须按照指定地点卸货，如未按招标方要求卸货时造成的泼洒或因泼洒造成的环境污染由投标方负责清扫，如不服从管理的考核投标方每次1000元。

1.14冬储期间，投标方负责招标方现场石料转运工作。

1.15雨雪天气运输石灰石料必须保持干燥，并在石灰石料上覆盖篷布防雨雪. 

1.16运输车辆必须服从招标方在岗运行人员的指挥，按顺序停放，不得插队、抢道，不得阻碍道路交通。

1.17卸货后，双方在投标方发货单上进行签名确认该批次石灰石料的外观质量及载重量。

1.18如投标方不能按要求供货，应提前十个工作日通知招标方。

1.19投标方车辆运输至招标方厂区内，应遵守招标方的规章制度，确保安全。如因投标方不遵守相关规定造成的损失，由投标方全权负责。 

1.20石灰石在生产、运输过程中发生的任何安全、环保等事件由投标方全部承担责任，招标方不承担任何责任。

2.供货范围

2.1 投标方在招、投标双方商定的时间内提供给招标方所需数量的石灰石并确保供应石灰石质量，同时应保证符合本技术规范书规定的条文和招标方书面提出的特殊要求。

2.2供货数量：2026年5月16日至6月30日石灰石需求预估数量为2960吨。

2.2结算以实际使用量为准。
技术资料交付

1.投标方提供第三方化验石灰石全分析化验报告。

2.投标方更换石灰石矿点提前7个工作日提供新矿点石灰石全分析报告。
交货进度

供货时间：按照现场生产需求随时供货，每天卸料时间08:00至18:00，其余时间不给卸料。
2.供货地点：靖煤（白银）热电有限公司生产现场。

质量保证及技术服务
1.供货方需要提供不同批次的石灰石产品质量检验报告。

2.更换矿点或初次供应的石灰石料，必须提供石灰石料含量的全分析报告。

3.石灰石使用期间，石灰石性能必须达到招标文件技术要求。
4. 技术服务及技术资料。

4.1投标方的现场技术服务
（1）投标方在接到招标方技术服务需求的通知后，8小时内给予答复，必要时，技术服务人员应在24小时内到达现场。
5

[image: image1.png]