附件1：技术协议书

靖煤（白银）热电主厂房通用桥式起重机载荷试验项目
技术协议书

1. 总则

1.1 本技术规范书适用于靖煤（白银）热电有限公司主厂房通用桥式起重机载荷试验等方面的技术要求。
1.2 本技术规范书所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。
1.3 如对本技术规范有异议，应以书面形式提出，在征得采购方认同以后，方可对有关条文进行修改。如采购方不同意修改，仍以采购方意见为准。如响应文件与本技术规范之间有明显的矛盾，供应商应在偏差表中列出。供应商如没有以书面的形式对本技术规范明确提出异议，那么采购方认为供应商提供的产品完全符合本技术规范的要求。
1.4 服务期间不提供食宿及交通，由供应商自理。
1.5 现场服务人员应具有下列素质：遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度,遵守电业安全工作规程。
1.6 有较强的责任感和事业心，按时到位；了解设备、熟悉其结构，有相同或相近设备的现场工作经验，能够正确地进行现场工作。
1.7 本技术规范书经双方认可后作为合同的附件，与合同正文具有同等效力。
2. 工程概况

靖煤（白银）热电有限公司装机容量为2×350MW，，锅炉采用DG1154/25.4/571/569-Ⅱ4型超临界参数变压运行直流炉，单炉膛、一次中间再热、前后墙对冲燃烧方式、平衡通风、紧身封闭、固态排渣锅炉。汽轮机采用东方汽轮机厂制造的CJK350/283.112-24.2/0.4/566/566超临界、一次中间再热、单轴、双缸双排汽、抽汽、间接空冷凝汽式汽轮机。汽轮机采用CJK350/267-24.2/0.4/566/566型超临界、一次中间再热、单轴、双缸双排汽、七级回热、间接空冷、抽汽凝汽式汽轮机。发电机采用QFSN-350-2-20型水氢氢冷却方式发电机。#1机组于2015年10月投产发电、#2机组于2015年12月投产发电。汽机厂房行车为河南新起腾升起重设备有限公司生产的QD80/20-25.2A3(80/20t)电动通用桥式起重机，主梁跨度25.3米，起升高度28/30米。为了更好地满足机组检修的需要，确保机组检修期间起吊安全顺利，机组检修前对汽机厂房桥式起重机主副钩性能进行负荷试验。

技术要求
3.1 根据《起重机械安全规程》 (GB6067)、《起重机械监督检验规程》 (TSG Q7016)、《起重机试验规范和程序》（GB/T 5905）、《起重机械定期检验规则》（TSG Q7015-2025）等规定，租赁80吨配重对靖煤（白银）热电两台主厂房通用桥式起重机（QD80/20-25.2A3）进行动载荷试验，确保在机组大修中起重设备的安全稳定运行。
3.2 试验过程应确保安全，采取必要的安全防护措施。

3.3 试验结果需准确可靠，能够真实反映起重机的性能和安全状况。

3.4 ‌空载与负载试验‌：需进行空载试验，检查各机构动作是否平稳、运行是否正常。负载试验则包括起重能力、制动器功能等，确保起重机在额定负荷下能正常工作，无异常噪声、振动或发热现象‌。

4. 试验方法步骤

4.1 对吊车各部件全面检查，本次主副钩动静载荷起吊重物均为额定载荷的1.0倍，动载荷1.0倍（或满载）进行。

4.1.1 重要部件的规格和状态是否符合要求，如:各机构电气设备、安全装置、制动器、控制器、起重机金属结构及其所有的防护装置；吊钩、及其固定件，滑轮组及其轴向紧固件等。检查时不必拆开任何部件。

4.1.2 对吊车起重机械和钢丝绳要进行全面检查，内容包括：吊车金属结构和构架、各种动力设备、大车行走、小车行走、传动机构、钢丝绳、吊钩（大、小钩）。

4.2 空负荷试验

空负荷试验应在全面检查合格后进行。空负荷试验其目的是为了检查设备有无缺陷。分别开动各机构的电机运行1至2次，各机构运行正常，不得有异常现象，各部电气装置及限位开关、连锁装置、信号装置等安全装置的工作是否正常。副钩起吊速度的测试；大、小车行驶速度的测试；大、小车无啃轨现象；各减速器噪音和轴承附近温度正常。空负荷试验的具体步骤分为：

4.2.1 将主钩升、降2次，检查提升机构和限位开关。

4.2.2 将小车在全行程往返1次，检查小车运行机构以及限位开关和缓冲器；应灵活可靠，无啃轨现象。

4.2.3 先慢速开动大车，检查起重机与建筑物等的安全距离，然后以正常速度在全行程上往返1次，检查大车运行机构以及限位开关和缓冲器应灵活可靠；如一切正常则空负荷试验结束。

4.3 动负荷试验

动负荷试验的目的是验证起重机各机构和制动器的功能。起升机构按1.0倍（或满负荷）加载，进行运行测试制动器是否良好、测试变频器减速时间、及变频器抱闸检出频率是否适合现场需要。

4.3.1 吊车大车在现场允许的行程内上下往返1次；

4.3.2 吊车小车在现场允许的行程内上下往返1次；

4.3.3 吊钩大、小钩升降2次。

对悬挂试验载荷作空中起动时，试验载荷不应出现反向动作，作下降制动时,不得出现溜钩现象。检验吊车各部分的运行情况，累计试验时间不少于5min。

4.4 静负荷试验

静负荷试验应在空负荷试验合格后进行。静负荷试验的目的是检验起重机及其各部件的结构承载能力以及超载限制器是否正常动作,主副钩的静负荷试验分别进行,对主钩作静负荷试验前应将空载小车停放在跨度中间的位置，定出基准点。起升机构按1.0倍加载，吊离地面100毫米，并悬空10分钟，卸去荷载后检查起重机主梁基点处有无永久变形，将小车开至司机驾驶室一侧。检查主梁实有上拱度应符合国家标准
5 资源配置及组织要求

5.1 供应商应按文件要求配置数量足够、专业齐全、结构合理的服务团队进行工作。

5.1.1 供应商的服务人员应具有与本项目技术要求相适应的技术水平、管理水平。
5.1.2 供应商应保持服务人员的稳定性。除非采购方书面同意，供应商不得更换服务人员。如需更换，应以同等或更高条件的人员取代需更换的人员。若因人员更换影响本服务工作的，由供应商承担所有损失责任。
5.1.3 如供应商服务人员不能满足要求，采购方有权要求供应商增加或更换服务人员，供应商应无条件配合。
5.1.4 供应商在作业过程中要遵守靖煤（白银）热电有限公司相关《安全管理规定》和《安全文明标准化》要求。
5.1.5 供应商在作业过程中因供应商责任造成自身或他人人身伤亡事故和其它一切损失由供应商负责。
5.1.6 供应商应当按照合同约定履行义务，不得将合同内项目转让（转包）给他人。
5.2 服务方式及工作要求
5.2.1 供应商做好咨询工作，对相关工作提出整改建议，协助解决采购方遇到的问题。
5.2.2 供应商应深入现场查看、询问、检查、核实实际情况，与采购方有关领导和专业管理、专业技术人员交换意见，完成相关的技术咨询服务工作。
5.3 安全文明管理
5.3.1 供应商在项目实施过程中，必须遵守国家及行业的各项安全规程、规定，并严格遵守采购方的各项安全生产管理制度，确保不发生人身及设备事故。
5.3.2 供应商应加强安全教育培训，现场作业应按照靖煤（白银）热电有限公司现场作业标准化要求进行，穿戴好必要的个体防护用具。
5.3.3 由于供应商违反有关安全工作的规定、规程，造成人员伤亡和设备设施损坏事故，责任由供应商独立承担。对采购方造成的经济损失，供应商负责赔偿。
6 质量保证和工期要求

6.1 工程质量保证：严格执行本项目所适用标准和规范。
6.2 工期：2026年08月01日至2026年08月15日（具体时间以采购方通知为准）。
7 其他
本规范中未列出的要求由双方共同讨论协商确定。
