附件1：技术协议书

靖煤（白银）热电有限公司二次供水设施清洗、消毒项目

技 术 协 议 书

1.总则

1.1本技术规范书适用于靖煤(白银)热电有限公司二次供水设施清洗、消毒项目等方面的技术要求。

1.2 本技术规范书所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。报价人应保证提供符合本询价文件的要求。

1.3 报价人如对本技术规范有异议，应以书面形式提出，在征得询价人认同后，方可对有关条文进行修改。如询价人不同意修改，仍以询价人意见为准。如报价文件与本技术规范之间有明显的矛盾，报价人应在偏差表中列出。报价人如没有以书面的形式对本技术规范明确提出异议，那么询价人认为报价人提供的产品完全符合本技术规范的要求。

1.4 服务期间的食宿、交通及安全责任由报价人自行承担。

1.5 报价人在专业技术、检测设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有二次供水设施清洗、消毒资格和能力。

1.6 清洗消毒人员持有健康证；清洗消毒所需安全设备设施、人员劳动防护用品由报价人自理。

1.7 报价人现场服务人员应具有下列素质：遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度,遵守电业安全工作规程。

1.8 有较强的责任感和事业心，按时到位,了解合同设备、熟悉其结构，有相同或相近设备的现场工作经验，能够正确地进行现场工作。

2.项目概况

为保证生活饮用水卫生安全，保障人身健康，确保供水单位供应的生活饮用水符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），依据《二次供水设施卫生规范》(GB17051-2025)要求：靖煤(白银)热电每年应对200m3生活水箱、供水泵及附属设施进行一次全面清洗、消毒。

3.工作内容

3.1 对200m3生活水箱、供水泵及附属设施进行一次全面清洗、消毒，用于水箱(池)清洗、消毒的消毒剂符合《生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范(试行)》规定。

3.2 取生活水水样，将所取水样送达具备CMA检测资质的检测机构对水质进行检验，生活水箱水质检测项目：总大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、氨(以N计）、高锰酸盐指数(以O2计）、余氯，采用二氧化氯消毒方式时,应测定二氧化氯、亚氯酸盐，共计13项，提供带有CMA标志的检测报告3份。

3.3 更换2吨纯净水恒压供水设施精密过滤器滤芯5支及反渗透膜元件20支，精密过滤器滤芯、反渗透膜均由报价人提供。更换完成后由报价人负责对纯净水机冲洗调试至产水合格，并经询价人现场确定。

3.4 完成2吨纯净水恒压供水设施水质检测，将所取水样送达具备CMA检测资质的检测机构对水质进行检验，恒压供水设施水质检测项目：总大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、氨(以N计）、高锰酸盐指数(以O2计）、溶解性总固体、余氯共计12项，并提供带有CMA标志的检测报告3份。

3.5 完成2吨纯净水恒压供水设施缺陷处理，包含反渗透膜壳漏水、浮子液位计失灵等。

3.6 报价人须提供消毒药品、过滤器滤芯、反渗透膜的原厂合格证明、卫生许可批件、卫评报告、批次出厂检验报告，过滤器滤芯必须为食品级材质，符合GB/T 17219《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》，并经询价人现场核验认可后方可使用；所有产品必须符合 GB5749-2022、GB17051-2025 及涉水产品相关标准；施工完成后提供CMA 水质检测报告（提供检测机构CMA证书复印件），不合格免费返工并承担全部损失。

4.适用标准、规范 

GB17051-2025 《二次供水设施卫生规范》

GB5749-2022  《生活饮用水卫生标准》

GBT5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》

GB19298-2014 《食品安全国家标准 包装饮用水》
GB/T17219-2025 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》
5.考核条款

5.1供应商进入生产现场必须遵守采购方各项管理制度，接受采购方职能部门的管理；不服从采购方管理或对采购方安排的工作（除安全原因外）恶意推诿每次考核500元，情节严重的考核加倍。

5.2供应商严格遵守靖煤（白银）热电有限公司安全生产管理制度，若违反相关规定，根据靖煤（白银）热电有限公司安全生产管理制度管理制度的考核标准对供应商进行相应的考核。

5.3供应商服务质量不过关，造成水质检测不合格的，供应商应免费返工并承担全部损失。

5.4服务完毕后做到工完料净场地清，达不到要求的每处考核100元。
