附件1：技术协议书

#2机A修调节系统油动机、遮断模块返厂维修项目

技术协议书

1 总则
1.1 本技术规范书用于靖煤（白银）热电有限公司#2机A修调节系统油动机、遮断模块返厂维修。
1.2 本规范提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。供应商应保证提供符合本技术协议和相关的国际、国内工业标准的优质技术。

1.3 如供应商没有对本技术要求提出书面异议，采购方则可认为供应商检修后的设备完全满足本技术要求。

1.4 如采购方有除本技术要求以外的其他要求，应以书面形式提出，经双方讨论、确认。

1.5 本技术要求所引用的标准若与供应商所执行的标准发生矛盾时，按较严格的标准执行。

1.6 本技术要求经双方共同确认和签字后作为合同的技术附件，与合同正文具有同等效力。

1.7 供应商对所检修设备负有全责，包括采购的备件。备件的制造商应事先征得采购方的认可同意。

1.8 在合同签定后，采购方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。

2 技术要求

在安装调试运行中未发现重大的设备质量问题。设备检修所采用的技术必须是先进、成熟可靠的，并具有较高的稳定性，检修后的设备各项指标均符合原厂设计要求，能够满足机组各种运行方式的需要。

2.1 油动机

2.1.1 油动机检修内容包括：

2.1.1.1 油缸和盘式卸载阀、集成块全部解体，进行清洗、修磨、镀涂(另需对油动机进行测绘，测绘交付立体结构图，标注节流孔、电磁阀、伺服阀、逆止阀（如有）等所有部件位置及尺寸。提供油缸、活塞杆等图纸，并标注详细正确加工尺寸)；

2.1.1.2 更换全部活塞和活塞杆导向套上的密封件、活塞环、滤芯（如有）、档圈、轴用组合密封圈等部件(需提供所更换导向套及密封件图纸、加工尺寸及所用备件型号)；

2.1.1.3 活塞杆、油缸筒表面检测，若发现有损伤、拉毛或变形，进行修复，若不能修复，需要更换经采购方确认后有检修方免费进行新活塞杆更换；

2.1.1.4 油动机模块上面电磁阀、截止阀（如有）、逆止阀（如有）和卸荷阀等所有液压元件解体清洗，研磨卸载盘密封面，检查动作性能及泄漏性能检测，更换密封圈；若电磁阀、截止阀、逆止阀和卸荷阀等所有液压元件不能清洗与修复，需要更换经采购方确认有检修方免费进行新液压元件更换；
2.1.1.5 油缸上下端盖清洗；

2.1.1.6油动机按工艺要求重新装配，上试验台按油缸调试规程进行调试；

2.1.1.7 油动机调试时工作介质要求；

磷酸酯抗燃油清洁度达到NAS5级；

油温在30～50℃；

工作压力14.5±0.5Mpa；

2.1.1.8 油动机调试内容包括：

油缸跑合试验，油缸在空载工况下，泵源压力为14.0Mpa，跑合100次，活塞杆处允许有油膜积聚，但不允许成油滴；

启动压力试验：启动压力PA≤0.35MPa，有详细记录； 

内泄试验：当油缸直径﹤φ125mm时，内泄不超过400ml/min；

当φ125mm≤油缸直径﹤φ200mm时，内泄不超过500ml/min；

行程测量（包括缓冲区）：按总图要求进行并有详细记录；

耐压试验：压力20Mpa，3分钟，不得外泄和零件破损、变形，有记录；

油动机迟缓率特性测试，并有详细记录。

2.2 高压遮断模块检修

2.2.1 对高压遮断模块全部解体，对阀块、盖板、电磁阀等进行检查和清洗，必须免费更换全部高压遮断模块上的插装阀和节流器；

2.2.2 按工艺要求对高压遮断模块进行复装，做到所有元件运动自如；

2.2.3 高压遮断模块试验：高压遮断模块上的电磁阀动作后能将安全油压降到零，并能实现在线试验。

2.3 遮断隔离阀组检修

2.3.1 对遮断隔离阀组全部解体，对阀体、阀芯等进行检查清洗。

2.3.2 按工艺要求对遮断隔离阀组进行复装，做到阀芯运动自如；

2.3.3 遮断隔离阀组试验：遮断隔离阀组动作后能将阀前后压力油正常接通和断开。

2.4 电磁阀检修内容

对电磁阀内部进行清洗，更换所有密封件，对电磁阀进行压力、内泄、等特性试验，如有电磁阀损坏检修方免费进行更换；

2.5 关断阀检修内容

对关断阀内部进行清洗，更换所有密封件，对关断阀进行压力、内泄、等特性试验。

3 检修清单
检修清单
	序号
	设备名称
	型号
	单位
	数量

	1
	高压主汽阀油动机
	D350P-432000A
	套
	2

	2
	高压调节阀油动机
	D350P-331000A
	套
	4

	3
	中压主汽阀油动机
	D350AC-433000A
	套
	2

	4
	中压调节阀油动机
	D350AC-333000A
	套
	2

	5
	高压遮断模块
	D350-465000A
	套
	1

	6
	遮断隔离阀组
	D350-467000A
	套
	1

	7
	小机主汽阀油动机
	B2320-432000A
	套
	2

	8
	小机调节阀油动机
	B2320-331000A
	套
	2

	9
	小机切换阀油动机
	
	套
	2

	10
	小机高压遮断模块
	B2320-466000A
	套
	1

	11
	电磁阀清洗
	
	套
	14

	12
	关断阀清洗
	
	套
	6

	13
	高调阀调油动机活塞杆
	
	根
	2

	14
	小机调节油动机阀活塞杆
	
	根
	1

	15
	高压遮断插装阀
	
	套
	2

	16
	电磁阀
	
	件
	2


