靖煤集团景泰煤业有限公司

20T锅炉维修项目竞价公告（二次）
一、采购条件

    靖煤集团景泰煤业有限公司20T锅炉维修项目竞价公告（项目编号：GCTC-CG-2026-1004），项目业主（采购人）为甘肃能源化工投资集团有限公司-靖远煤业集团有限责任公司-景泰煤业公司-经营合规部，资金来源于自筹。项目已具备采购条件，现对该项目进行竞价采购。

二、 项目概况与采购范围

1.项目名称：靖煤集团景泰煤业有限公司20T锅炉维修项目竞价公告；

2.交货地址：甘肃省白银市景泰县寺滩乡黄庄村1号；     

3.资金来源：自筹；

4.采购最高限价（含13%税金等所有费用）：

限价：106552元；

5.竞价办法：最低价成交法；

6.验收方式：

货到交货地点现场验收。
7.本项目采购范围及具体内容：

（一）2台锅炉（1号和2号）炉膛内部维修

炉膛原施工工艺：本锅炉采用轻型炉墙。炉墙、保温和护板全部为现场砌筑，前拱和后拱均为耐火混凝土浇注，浇注厚度分别为230、200mm，在浇注之前须在浇注部分的水冷壁上涂刷沥青或其它物体，以防止热膨胀发生造成混凝土裂开和脱落。后炉墙砌筑，先顺着水冷壁管砌筑宽度为114mm的耐火砖，外面砌保温砖。前墙及两侧炉墙砌筑是沿着水冷壁砌筑宽度为65mm的耐火砖后再抹20mm厚的耐火混凝土，外面砌筑保温砖。本体炉墙与保温为先沿着对流管束外壁砌筑宽度为32mm厚的耐火砖，后抹20mm厚的耐火混凝土，外面砌筑保温砖。

（2）炉膛内需维修方面：

1号锅炉：

（1）锅炉前墙全部拆除、耐火砖、蛭石粉、高温水泥、铁丝网、硅酸铝板，重新砌筑，砌筑面积6×4.5=27㎡；图纸所示材料如下:

	序号
	材料名称
	单位
	数量
	

	1
	耐火混凝土
	立方米
	12
	

	2
	前墙砖I（耐火黏土）
	块
	350
	

	3
	前墙砖II（耐火黏土）
	块
	35
	

	4
	石棉绳直径5mm
	米
	15
	

	5
	石棉带5x65
	米
	100
	

	6
	直行砖230x114x65（耐火黏土）
	块
	50
	


（2）锅炉前拱全部拆除耐火砖、水泥钢筋拱，重新砌筑（内部钢筋铺网，φ8mm、网孔150×150mm），体积3×3.5×0.4=4.2m3；图纸所示材料如下:
	序号
	材料名称
	单位
	数量
	

	1
	耐火混凝土
	立方米
	3.5
	

	2
	蛭石混凝土
	立方米
	5.5
	

	3
	钢筋直径8mm
	米
	130
	

	4
	油毡纸厚度4mm
	平方米
	3
	


（3）前拱两侧炉墙耐火砖全部拆除，重新砌筑，面积3.1×1.7×2=10.54㎡。

（4）后拱进行局部修补。
2号锅炉：

前部炉墙局部修补，修补面积约1㎡；

前拱两侧炉墙耐火砖局部修补拆除、安装修补，面积约3㎡；

（二）外部维修方面

（1）炉前外包皮

  1号锅炉炉前外包皮（彩钢板）拆除、更换，面积3.4×5.2=17.68㎡；两侧外包皮拆除、更换，面积2×3×2=12㎡，其余进行清理刷漆；2号锅炉炉前外包皮拆除、更换，面积2×4=8㎡，正前其余部分进行清理刷漆。

  锅炉外包皮工艺：锅炉外部护板采用2mm钢板轧制而成凹凸板，护板与护板之间用压条衔接，用铆钉连接在本体和炉膛钢架上。

 （2）锅炉分层煤斗外部需维修内容（两台）：

  1号、2号锅炉分层煤斗外部护板出现局部变形、破损，需进行更换（下料口上部护板校正面积1×2.85×2=5.7㎡；下料口观察孔更换，δ=6mm、面积0.5×2.85×2=2.85㎡；下料口两侧部护板校正面积0.75×1.5×4=4.5㎡）；并进行刷漆。

 （3）1号锅炉分层煤斗给煤机滚轴更换1个（长度2.9米、直径φ150mm），1号、2号锅炉分层煤斗给煤机观煤孔各更换3个，2个分层煤斗给煤机检查孔钢板校正。

附图：锅炉示意图
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炉膛上部炉墙示意图
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锅炉前拱
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侧墙示意图
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（三）执行标准

本次维修严格执行以下国家标准及技术规范：

	序号
	标准/规范名称
	标准编号

	1
	《中华人民共和国特种设备安全法》
	

	2
	《锅炉安全技术规程》
	TSG 11-2020

	3
	《锅炉房设计标准》
	GB 50041-2020

	4
	《火力发电厂锅炉机组检修导则》
	[相关DL标准]

	5
	《锅炉辅机检修技术规范》
	[相关标准]

	6
	《特种设备生产许可规则》
	—


（四）维修方案及要求：

维修单位需提前进场，现场查看维修项目，确定尺寸，以防后续出现偏差。

1.施工准备

（1）两台锅炉停止运行状态。

（2）制定详细拆除及施工方案，明确施工步骤和安全措施。

（3）备齐维修所需耐火材料、保温材料、钢材、下料轴备件及工器具。

2.炉膛内部重新拱炉（两台）

（1）拆除旧拱：拆除两台锅炉原有烧损、变形的炉拱，清理炉膛内部残渣。

（2）拱抬支设：拱抬材料满足支撑强度及安全要求；抬弧度符合设计要求，抬面平整，支设正确牢固。

（3）重新砌筑：按设计要求重新砌筑前拱和侧部炉墙，优化炉拱结构，使前后拱良好配合。

（4）烘炉养护：按规范进行烘炉，确保耐火材料充分固化。

3.外形矫正（两台）

（1）对两台锅炉炉膛外部护板变形部位进行矫平、加固或更换。

（2）对炉墙破损部位进行修复，恢复密封性能。

（3）检查并修复相关附属设施。

4.下料轴矫正（两台）

（1）拆卸检查：拆卸两台锅炉下料轴，检查轴体弯曲变形及磨损程度。

（2）矫正修复：对弯曲变形部位进行机械矫正或加热矫正，恢复直线度；对磨损部位进行补焊、打磨修复。

（3）精度检测：矫正后检测下料轴的同轴度、直线度等关键尺寸，确保符合装配技术要求。

（4）组装调试：重新装配下料轴，调整给煤机与下料轴的配合间隙，进行空载及负载试运转，确保下料均匀、运行平稳。

5.技术要求

（1）炉墙施工时砖缝填料全部采用耐火灰浆砌筑；

（2）所有穿墙水冷壁管均须用石棉带包裹后再砌筑；

（3）侧墙直形砖应错缝砌筑；

（4）用耐火混凝土抹面；

（5）耐火砖一般应错缝砌筑，砖缝2mm，用耐火泥填满。

（6）垂直墙的垂直度每米高度内不大于3mm，平面度每平方米不大于3mm。

（7）炉墙耐火混凝土，蛭石混凝土的配比及各种砌体的砌筑和验收按有关规定。

（8）前拱圆钢间用镀锌铁丝直径0.6捆绑，材质为Q235B；

（9）前拱耐火混凝土约1㎡左右搁一层油毡纸，以利膨胀；

（10）前拱的耐火混凝土配比如下：

 高铝质耐火砖粒80%，矾土水泥20%，矾土水泥标号大于625号；

高质耐火砖粒颗粒尺寸（mm）:

0.2以下  0.2-0.5  0.5-10  10-20   20-40

所占百分比（%）     20-30     10-20   10-20    10-20  0.5-30

蛭石混凝土配比：（清水适量）

硅酸盐水泥    500#       40%

膨胀蛭石      0.5-1mm    15%

（11）前墙、前拱、侧墙维修后，各部位连接严密符合规定要求。

6.维修后检验

（1）进行试运行，检查燃烧工况及各项运行参数。

7.维修后质量要求：

（1）炉墙、拱抬支设要求：拱抬及其支柱所用材料应满足支撑强度及安全要求；拱抬弧度应符合设计要求，抬面平整，支设正确牢固，经检查合格后方可砌筑拱或拱顶。

（2）维修必须按照锅炉有关标准要求进行维修，维修使用的材料必须符合锅炉有关标准要求。

9.维修质保要求：维修后，需确保锅炉最少运行两个供暖期。

三、 供应商资格要求

1.资质要求：

（1）资质证书：具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目为承压类特种设备安装、修理、改造，许可子项目为锅炉安装（含修理、改造） ，级别为B级（含）以上。

（2）法人资质：持有独立法人资质。

（3）质保体系：按TSG Z0004要求建立锅炉修理质量保证体系并有效实施；拥有满足锅炉修理所需的法律、法规、安全技术规范、标准等技术资料。

（4）人员资质：项目负责人持有特种设备安全管理证及相应注册建造师资格；施工人员持有《特种设备作业人员证》；焊接、无损检测等特种作业人员持证上岗。

2.业绩要求：提供近3年内同类型项目业绩1-2份。

3.信誉要求：提供信用中国报告（若无以实际查询结果为主）；

4.其他要求：本项目不接受联合体竞价

四、报价要求

1.报价方式：固定总价。

2.相关要求：报价依据国家、行业及地方现行相关法律法规，根据采购范围、内容等相关信息，结合市场行情，自行考虑相关风险后自主报价。

响应总价须是完成全部工作内容的价格体现，应包含但不限于货物成本、人工成本、资料费用、运输成本、落地费用、13%税金等所有费用。响应人报价应充分考虑委托的工作可能分阶段实施，存在时间间隔的特点，不得以上述理由要求增加费用。 

五、付款方法和条件

结算方式，时间及地点：锅炉维修结束经验收合格后，付85%，留15%质保金；质量保证金自维修后至正常使用两个供暖期后，30日内一次性付清（质保金不计利息）。    

六、履约保证金及保证金形式

不收取保证金。

七、合同签订

采购人将以成交人提交的最终成交金额签订固定价格合同。

八、竞价方式

1.本项目通过甘肃能化数字化采购管理平台(www.gsnhcg.com)进行线上阳光竞价采购。供应商需先在甘肃能化数字化采购管理平台网上注册，完成“标证通APP”注册、办理企业证书并绑定账号和“供应商竞价采购操作手册”下载。通过“公告信息-上传资料审核附件-我要报名-邀请函确认-确认参加”上传资格证明文件，在竞价开始时间前没有上传电子资格证明文件的，视为放弃参与竞价。参与竞价的供应商须在公告规定的时间内完成相关项目报价和提交。

2.本项目如若有供应商在竞价时间截止前5分钟内进行报价，则立即开启延时竞价。延时竞价时间为5分钟，在延时竞价时段内，每有供应商报价时，延时竞价时长重置，直至延时竞价内无供应商竞价则竞价结束；在原竞价总时长内，未报价的供应商不得在延时竞价阶段报价。

九、竞价报名信息

竞价报名开始时间： 2026年8月13日10时00分

竞价报名截止时间：2026年8月14日 10时00分

竞价开始时间：2026年8月14日10时00分

竞价截止时间：2026年8月14日 12时00分

延时竞价时段：5分钟。

延时竞价规则：竞价结束前300秒内若有新的出价，系统会自动触发延时规则，每个延时时长为300秒，循环延长直至无新出价。延时阶段内若无新出价，则竞价结束。

十、联系方式

采购人:甘肃能源化工投资集团有限公司-靖远煤业集团有限责任公司-景泰煤业公司-经营合规部

联系人:王润泽

电话:0943-5801572
靖煤集团景泰煤业有限公司

2026年8月13日

