UPS主机技术参数

1.★纯在线式双变换UPS产品；UPS主机容量20kVA，根据用户现场情况，可选择采用立式安装或嵌入19英寸标准机柜的机架式安装，机架式安装时高度≤3U，提供制造厂商盖章的设备彩页证明材料证明。

2.兼容可立可卧安装，面板LCD重力感应自动切换横屏或竖屏显示 (可手动或自动模式) 。提供制造厂商盖章的设备彩页证明材料证明。

3.★为了适应用户现场配电，UPS主机要求支持三进三出、三进单出、单进单出，该功能需要现场验证，投标时要求提供制造厂商盖章的设备彩页证明材料。以及实现各种工作模式的应用图片、设置和接线的详细说明佐证。

4.宽输入电压范围：输入线电压138V～485V ，输入电压宽，适应恶劣电网环境。

5.电池直流电压输入范围可调：单体12V电池支持±12～±20节（即±144V～±240V可调），现场配置灵活，要求提供生产厂家盖章的设备样本证明材料。

6.具备大充电电流，20kVA设置值1A~10A，缩短充电时间。

7.具有LCD+LED指示的操作界面，实时记录工作状态和运行信息，管理更加直观；操作界面要求配备手动双键开关机按钮，防止误操作发生。

8.支持数字化并机：并机通讯接口板采用SLOT插槽设计，单机和并机可灵活切换，方便备库存，支持并机单用、扩容、冗余、双母线等多种工作制式；支持用户无须拆机现场单机升级成并机。

9.★安全保护：输入浪涌保护，火线对地具有保护措施，能承受更高的浪涌尖峰电压，同时，电池应具备防反接保护。投标方需提供所投产品生产厂家盖章的实物照片证明。

10.UPS主机应满足在高海拔2000米内使用且不降额，满足高海拔地区用户的使用需求，无需加大规划UPS容量，降低初始投资成本。

11.★蓄电池品牌需与主机为同一品牌，方便用户统一管理和维护设备。

12.★UPS应通过泰尔认证、绿色之星产品认证，提供同系列UPS的泰尔认证、绿色之星认证证书；

 二、蓄电池技术参数

1、配置免维护密封铅酸蓄电池，规格为:12V100AH，采用高可靠的专业阀控密封式设计，有效确保电池不漏(渗)液、无酸雾、不腐蚀2、蓄电池应具备有效抵抗极板腐蚀:卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命，浮充设计寿命可达6年以上(25°C);

3、蓄电池应采用优质高纯度材料，每月小于4%的自放电电流，减轻客户电池维护工.

注：

	包括旧蓄电池拆除、处理、运输、安装、调试、售后技术服务


