带式输送机配件要求

配套矿用隔爆兼本质安全型低压交流变频器（BPJ-500/1140K）

矿用隔爆兼本质安全型交流变频器参数

防爆类型：隔爆兼本安型

防爆标志：Exd [ib] I Mb            额定功率： 500kW

额定电压：1140V	                  额定电流： 295A

额定频率：50Hz       	            外壳防护等级：IP54

冷却方式：水冷                     工作制：连续工作制（S1）

变频器类型：四象限

（1）变频器核心控制器采用全数字矢量控制。

（2）变频器主要元器件选用英飞凌、ABB、西门子或相当于等厂家。

（3）当电源频率变化在-2%～＋2%，电网电压在80～120%范围内能满载正常运行。

（4）转矩和速度控制精确平滑，变频器调速精度≤0.1%；加减速度时间在1～300秒可设定，零到额定转速时间及高转速到低转速时间现场可调整。

（5）变频器采用无速度传感器的矢量转矩控制，不依赖编码器或旋转变压器等位置或速度传感器。

（6）具备自动功率平衡功能：通过调整相应参数来调整皮带速度，经过控制系统实现各电机电流平衡，形成一个动态的功率平衡系统，稳态精度≤2%。多台变频器联合使用采用互为主从的控制方式，通过相互间通讯接口解决功率平衡问题。

（7）采用热管散热，散热可靠、维护方便。

（8）变频器PWM输出脉冲电压幅值在85%～120%以内。

（9）变频器的额定输出电流大于电机额定电流，具备200%变频器额定输出电流1分钟、每隔2分钟可重复一次的过载能力。

（10）变频器输入端加装滤波器及直流电抗器等谐波抑制装置，保证变频器优秀的EMC，避免谐波干扰周围设备，整个调速范围内THD小于4%，且满足IEEE519-1992及GB/T14549-1993的谐波抑制标准，电磁辐射骚扰和传导骚扰电压的要求符合GB12668.3-2012第6.3.1.1、6.3.1.2要求，取得相应的资质认证。

（11）变频器配置一个彩色触摸屏，中文显示变频器输出电流、运行速度、温度等实时参数，并且可以储存一年的运行参数和故障信息，以备查询。

（12）变频装置具有欠压保护、过压保护、过电流保护、短路保护、缺相保护、过载保护、瞬时断电保护、整流桥短路保护、接地故障保护、漏电闭锁保护、过载保护、电机过温保护、输出接地、输出短路、超频保护、失速保护、通信故障保护、功率器件的过热保护等功能。

（13）满足运行工况的要求，包括变速、定速、正、反转控制、正常停机以及紧急停机等功能。

（14）变频器配RS485（Modbus RTU协议）通讯接口，可快速实现与上位机通讯，同时具备，通过通讯可以采集电机的运行频率、电流、故障信息等，同时可以通过通讯控制电机启停、调速等操作。

（15）变频调速装置具有皮带机综合保护动作接点输入接口,综合保护系统动作时提供无源(常开)接点,可立即停机。变频调速装置观察窗内显示器，应能显示“工作电流、设定频率、实际运行频率、故障种类”等。

（16）变频器满足与永磁电动滚筒配套使用要求。

（17）变频器对外通讯必须满足以下功能：

控制：启动、停止、复位、频率输入

显示：电流、电压、频率输出、运行返回、远近控返回、故障信号输出。

（18）变频调速装置箱体上应有吊装环，便于起吊，散热器防护罩牢固，防止碰撞变形。

（19）变频器出厂前与永磁同步电动机做联试联调试验。