- 甘肃靖煤能源有限公司大水头煤矿分公司选煤厂项目照明工程

- 第一项：照明系统及灯具（防爆及三防灯）技术要求技术规格书

一、设备名称：照明系统及灯具（防爆及三防灯）技术要求

二、型号及数量：

照明控制系统1套；

防爆型配电箱5台；

三防型（室内）配电箱10台；

普通型配电箱2台；

双电源切换箱5台（三防型双电源切换箱1台，普通型双电源切换箱4台）；

三防型灯具440盏；

防爆型灯具265盏；

普通型灯具 83盏；

工作站1台；

显示器1台；

通讯系统1项；

三、使用单位：甘肃靖煤能源有限公司大水头煤矿分公司选煤厂

四、设计及运行条件：

1.工程概况

本技术规格书用于甘肃靖煤能源有限公司大水头煤矿分公司选煤厂照明系统。

2.海拔高度

本项目海拔高度：+1573～+1607m。

3.气象条件

安装地点：户内、露天栈桥。

环境温度：

户外：-29.7℃～38℃。

户内：-10℃～40℃。

4.地震烈度

本区抗震设防烈度为8度，设计基本地震动峰值加速度为0.30g，设计地震分组为第二组。

五、执行标准及依据

设备制造应满足以下现行版规程和标准，但不仅限于此。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件：

GB/T 156-2017  标准电压

GB/T 1980-2005  标准频率

GB/T 3836.1-2021 《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021 《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》

GB/T 3836.3-2021 《爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备》

GB/T 3836.15-2017 《爆炸性环境 第15部分：电气装置的设计、选型和安装》

GB/T 4208-2017 《外壳防护等级(IP代码)》

GB 7000.1-2015 《灯具 第1部分：一般要求与试验》

GB/T 2423.17-2008 《电工电子产品环境试验 第2部分: 试验方法 试验Ka：盐雾》

GB/T 50034-2024 《建筑照明设计标准》

GB 50058-2014 《爆炸危险环境电力装置设计规范》

GB 50257-2014 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》

GB/T13384-2008 《机电产品包装通用技术条件》

GB 14048.1-2023 《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》

GB/T 17626.2-2018《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》

若国标与电力行标有不一致处以标准较高者为准。

六、技术要求：

1.电气参数及铭牌要求

1.1 低压供电系统为 380/220V±10%，50Hz±1%，中性点直接接地。

1.2 谐波电压电流限值，应符合国家标准GB/T 14549 《电能质量 公用电网谐波》的要求。

1.3 接地

1.3.1 所有产品内须配置接地端子。

1.3.2 产品的所有非带电金属部件须连通一体，并与接地端子相连。

1.3.3 接地线须以黄绿色为标识。

1.4 铭牌

1.4.1 铭牌应为耐久、清晰的固定铭牌，铭牌材质应能防止气候条件的影响和腐蚀。铭牌文字为中文。

1.4.2 铭牌至少要有以下通用信息：

1） 供货商名称或标志/设备位号/采购订单号/询价编号

2） 供货商的产品编号

3） 制造年份

4） 供货商的防爆及三防灯具型号

5） 防爆等级

6） 防护等级

7） 额定电压（V）

8） 额定电流（A）

9） 额定功率因数

10） 类型

11） 安装位置（标注建筑物名)

2.照明控制系统技术基本要求

2.1照明控制系统

2.1.1照明控制系统应集照明回路控制、故障报警、能耗监测管理为一体的管控系统，为现场提供24小时持续管理、后台数据管理和故障追踪，实现24小时监控和调度指挥，从而达到现场远程管理的目的。

2.1.2照明系统由系统软件、照明终端（灯具）、网关、继电器控制模块、照明配电箱、网络交换机、服务器等软硬件组成。照明控制系统采用分层分布式的网络结构，分为管理层、通讯层、现场设备层三层结构，服务器到网关采用光纤连接，网关到终端设备采用通讯方式连接，具体通讯方式由厂家自定，并根据不同的照明组网方式调整照明配电箱。

2.1.3现场设备层须满足现场长距离信号传输速率的要求，且满足国标工业防电磁干扰能力的要求。网关与控制模块之间通讯应无干扰，通讯延迟速度不小于0.5s。网关可以通过局域网或广域网接受后台主机的控制。

2.1.4照明系统对不同作业和管理人员进行不同权限和管理。确保系统控制的安全可靠。

并能对系统内的照明灯具、控台等通信设备资产进行统一集中管理。系统时钟自动与通信服务器时钟同步，自动对终端设备进行精准校时。

备注：服务器、网络交换机、后台上位机、防爆/三防照明配电箱、灯具等均属于照明控制系统。

2.2照明控制功能实现

2.2.1 远程回路控制

本地同一局域网下电脑、手机APP（根据本地服务器相同的内部网络、WiFi，可单独专门研发一个适配的app，只能内部网络使用）接入因特网，通过远程操控继电器控制模块，随时、随地现场控制照明回路启停。

2.2.2 定时控制

结合现场灯具使用需求，对不同建筑单体，不同照明配电箱回路预设启停时间，通过继电器控制模块，实现现场照明自动运行，无需人员频繁手动操作。

2.2.3 回路状态监测及电能计量

系统实时监测每一照明回路的运行状态，并通过在配电箱进线处设置智能电表，实现对配电箱能耗的统计分析。

2.2.4 故障检测

系统实时监测现场照明回路的各类数据（含回路状态、故障信息、等），并在电脑终端提示报警信息，做到及时发现，及时处理。灯具状态异常时，系统自动弹窗报警，并有异常报警记录，可查询、导出EXCEL报表等。

2.3各线路应配置独立供电电源，且各电源间实现电位隔离，确保任一线路发生故障时，均不会对其他线路的正常运行造成影响。

2.4 灯具在上位机开启、关闭的响应时间不大于0.5S。

2.5 采用正版应用软件，系统软件具有自主知识产权软件，提供软件著作权证书，能够提供定制化升级。

2.6卖方必须在投标文件中提供照明系统的组成功能拓扑图及系统性功能说明（包含数据收集、传输和管理、必要的兼容性和预留升级接口说明），必须提供照明系统的防爆灯具、防爆电控箱等配套产品的防爆合格证。

2.7照明系统各组件的通用技术要求

2.7.1总体要求

（1）防爆及三防电器应符合本规定第 3 节所列的标准、规范的要求。

（2）防爆、三防及普通型电器的结构应保证工作人员的安全，且便于运行、维护、检查、 监视、检修和试验。

（3）防爆、三防及普通型电器内的所有元件，应符合它们各自的技术标准。

（4）不应使用对环境持续有毒的或国际上认为致癌的材料。

（5）所有内部元器件，均为模块化元器件。

（6）防爆、三防及普通型电器的所有进出线均应配备电缆格兰，电缆格兰材质为不锈钢。

（7）除接线盒外，所有防爆、三防及普通型配电箱的采用下进下出的出线方式，内置电缆密封装置，且设不锈钢喇叭口或不锈钢电缆锁头。并预留备用回路的出线口，备用电缆穿孔必须封堵。

（8）配电箱外壳均采用304不锈钢材质（并加锁保护）。螺栓长度应能保证拧紧后螺栓丝扣外露1-3扣。

（9）内置开关的防爆电器，应可在不打开箱体外壳前提下，对开关进行操作。且操作开关时，箱体防护等级仍应至少IP65。

（10）所有防爆、三防及普通型电器内外均应配置接地端子。

（11）防爆、三防及普通型电器的所有非带电金属部件应等电位联接，并与接地端子相连。

（12）防爆、三防及普通型电器应配备必要的安装孔或安装件，用于悬挂在墙壁、柱体或支架上。

（13）所有箱体要求表面光滑，无起泡、凹陷现象，结构精致；接线拄光亮，无锈痕；紧固螺钉拧动时无阻滞感，拧紧后导线不易松脱。所有箱体应通过 3C 认证，在箱体上有 3C 认证标志。

（14）所有配电箱、开关箱必须具有防水、防尘、防腐蚀功能。防爆配电箱具有防爆合格证。所有箱体的各项技术指标必须符合现行国家标准规范及设计要求。并采取可靠的防震措施。

（15）配电箱、内端子排选用国产优质产品。

（16）箱门开启角度大于90度且转动灵活，门与箱体结合部分贴有密封橡胶，确保达到IP等级标准；箱内必须设有N线和PE线，端子应有明确标识，箱门与箱体都焊有接地螺丝钉并用多股裸铜导线线连接，线径符合相关标准，具有良好的接地保护。

（17）箱内电器元件的安装位置必须为日常检修维护提供足够的空间，结构设计要考虑便于检查、清扫、维修与维护，同时确保在运行、检查、维修和维护过程中的绝对安全。配电及检修箱体内断路器、插座、端子排牢固安装，支架不得因操作力的影响而变形。

（18）所有箱体前门配置标牌，标牌由耐用材料制成、电脑排版打印、字迹清晰持久，保证标牌10年不脱落；标牌内容包括：配电箱体的名称、使用地点、一次原理图、一次主要元件的主要技术参数详细数据。

（19）塑壳断路器、微型断路器必须具备线路过载与短路双重保护功能，额定分断能力必须符合IEC898和GB/T 10963的标准，限流特性必须符合或高于IEC60898标准规定的III级限流要求，必须保证在极限分断情况下安全可靠。

（20）漏电保护必须具有可靠的隔离功能和短路电流耐受能力，抗干扰性能高。

（21）电涌保护器标称放电电流In、电压保护水平UP(kV)必须符合有关规定。

（22）配电箱内各种器具应安装牢固，导线排列整齐，主回路线缆分相色标识，压接牢固，二层底板厚度不小1.5mm，且不得用阻燃型塑料板做二层底板。

（23）配电箱箱门采用一端折页，一端锁具的方式，锁具采用暗锁加锁鼻的形式，配备规格≥40mm的不锈钢通开锁具。

2.7.2 防爆型、三防型配电箱

1.配电箱总体要求

（1）防爆型配电箱采用模块结构，任意组合各种形式，各种回路可以自由选择。

（2）防爆配电箱整体结构为复合防爆型，母线箱及出线箱采用增安型结构。

（3）三防型配电箱采用单密封结构。正面开门操作，门上配有门锁。箱体为防护式结构，采用开启式门，所有元件均装于防护板下，电器元件装于安装支架下，便于组装拆卸。只有在打开防护板的情况下，才能接触带电部分。

（3）各配电箱内部，应附有该配电箱的系统图。

（4） 配电箱安装方式为壁挂式安装，内部元件采用卡扣式安装。

防爆配电箱采用双密封结构。防爆配电箱内部各腔体间接触活接面进行密封处理，以保证其防爆和密封性能。

（5）进出线、包括与外部相连的控制线缆，均应配备相应的电缆格兰；对于备用回路，应配备相应的出线口和堵头；配电箱额外预留2个不同型号出线口作为备用，备用电缆穿孔必须封堵。配电箱进出线缆详见系统图。

（6） 所有进线和配出回路均在箱面设置指示灯显示。配电箱在各配出开关操作手柄（板面）的下方配置金属标签，用以标识开关位号及设备名称。

（7）个别配电箱需要配备2个进线口，详见配电箱系统图。

（8）电源箱外形尺寸及内部空间必须满足安装、检修要求(留有充足的接线、布线空间)。电源箱内电缆进线，接线端子的设计应保证方便与电缆的连接。

（9）防爆型箱体的防爆标识为：Ex dⅡC T4 Gb IP65 F2、Ex d ⅡB Gb T4/Ex tD ⅢC  Db 135°IP65。（对照系统图、设备清单表）。

（10）三防型箱体室内设备防腐等级为F2，防护等级为IP65；室外设备防腐等级为WF2，防护等级为IP65。

2、配电箱内元器件配置

配电箱内断路器、接触器、控制与保护开关等采用合资或国内优质品牌。

（1）塑壳断路器（用于380V系统）

●额定工作电压：400V；

●额定绝缘电压（Ui）：800V；

●额定冲击耐受电压（Uimp）：8000V；

●额定运行短路分断能力（Ics）：≥18kA；

●额定极限短路分断能力（Icu）：≥35kA；

●机械寿命（免维护）：≥20000次；

●机械寿命（有维护）：≥40000次；

（2）微型断路器（用于380V系统）

●额定工作电压：400V；

●额定绝缘电压（Ui）：500V；

●额定冲击耐受电压（Uimp）：4000V；

●额定运行短路分断能力（Ics）：≥7.5kA；

●额定极限短路分断能力（Icu）：≥10kA；

●机械寿命（免维护）：≥20000次；

（3） 电涌保护器

配电箱内安装Ⅰ级/Ⅱ级电涌保护器（详见系统图）。

a、Ⅰ级电涌保护器（400V）

额定电压:AC 400V

最大放电电流：≥12.5kA(10/350μs)

耐冲击电压额定值Uw：≤1.5kV

b、Ⅰ级后备保护（400V）

额定电压:AC 400V

额定绝缘电压:AC 900V

不脱口冲击电流: ≥35kA(10/350μs)

瞬动脱口工频电流:≤4kA

工频短路电流分断能力：≥50kA

c、Ⅱ级电涌保护器（400V）

额定电压:AC 400V

最大放电电流：≥50kA(8/20μs)

耐冲击电压额定值Uw：≤2.5kV

d、Ⅱ级后备保护（400V）

额定电压:AC 400V

额定绝缘电压:AC 900V

不脱口冲击电流: ≥25kA(8/20μs)

瞬动脱口工频电流:≤4kA

工频短路电流分断能力：≥50kA

（4）开关控制模块

额定电压：AC 230 V，50-60 Hz

额定电流：20A

额定负载：

白炽灯：不小于4000W

带电子变压器的低压卤素灯：不小于3000W

带感应变压器的低压卤素灯：不小于2200W

荧光灯：不小于4000W

LED：不小于750W， PF不低于0.6

电容负载：20 AX，最大200μF

AC电机负载：不小于4000VA，PF不低于0.6

最小开关电流：100mA/12V AC

继电器参数-瞬时电流：最大500A 2ms

（5） 电能计量仪表

配电箱总进线回路须配置电能计量仪表，有功电能测量精度应不低于1级。仪表需具备有功电能、有功功率、电流及电压的测量功能，采用中文液晶显示模块，显示信息清晰易读。

仪表须配置通讯接口，具体通讯方式根据实际采购设备确定，但须满足项目使用要求。计量数据需经光纤转换后上传至后台管理系统，光纤转换设备由供应商配套提供。

2.7.3防爆/三防型LED灯具

1、灯具总体要求

（1）三防型LED灯具型式：室内灯具防护等级为IP65，防腐等级为F2；室外灯具防护等级为IP67，防腐等级为WF2。

（2）复合防爆LED灯具复合防爆标志不低于：Ex d ⅡB Gb T4/Ex tD ⅢC  Db 135°IP65，气体、粉尘双防爆。气体防爆LED灯具防爆标志不低于：Ex dⅡC T4 Gb IP65 F2，气体防爆，具体防爆等级对照设计蓝图确认。防爆LED灯具须通过国家指定检验单位的防爆检验，并取得防爆合格证；

（3）灯具功率：详见附件灯具一览表清单。

（4）工作电压：220V AC,功率因数：0.95以上,电流谐波：≤10％。

（5）射频发射能量：≤20dBm。

（6） 防爆/三防型LED灯具配置的LED光源，单向发光，光线均匀柔和，整灯光效：≥140lm/W，显色性高，Ra＞80；寿命长，不低于50000小时。

（7） 光源应选用合资或国内知名品牌LED光源，高光效LED光源，应保证单颗LED芯片损坏不会影响到整灯。光源光效：≥140lm/W，提供光源原产地证明。

（8） 防爆/三防型LED灯具电源模块应为稳压恒流输出，具有开路、短路保护功能。

（9）防爆/三防型LED灯具应提供第三方光源检测报告、第三方光生物安全测试报告、第三方电磁兼容测试报告。

（10）防爆/三防型LED灯具应采用光源腔可开启结构，内装LED光源应可实现更换升级。灯具的散热器与灯壳一体化设计，LED直接与外壳紧密相接，通过外壳散热翼与空气对流散热，有效散发光源热量，保障LED光源使用寿命。应设有检修接线盖，方便现场接线维护。

（11）安装方式：吸顶式、吊杆式、壁式、护栏式、法兰式。灯具包含配套光源、灯杆、立杆、吊杆、固定板、安装架等安装附件，灯具进线口配备相应规格的紧密封装置，满足现场钢管布线。本工程防爆及三防灯具全部采用钢管布线方式。

（12）防爆/三防型LED灯具外壳要求采用铝合金材料，强度高、耐冲击；灯罩采用优质钢化玻璃，透光率高、并能承受4J高能量的冲击要求撞击, 灯具透明罩透明度达 90％以上，射出的光线柔和均匀、无眩光；整体外C壳采用密封式结构，防护等级不低于IP65；外露各种紧固件应为304不锈钢材质。

（13）防爆/三防型LED灯具产品应是经过运行实践的、性能优良、技术先进、价格合理的成熟产品，而不应是试制品或不成熟的产品，并具有自主知识产权，取得国家专利认证。

（14）防爆及三防灯具的结构应保证工作人员的安全，且便于运行、维护、检查、监视、检修和试验、拆卸和更换灯泡。防爆灯具更换灯泡时不破坏防爆等级，能够快速开启。外壳共模设计，配置多种安装支架，实现侧壁、吸顶、弯杆式多种安装方式。

（15）防爆及三防灯具内的所有元件，应符合它们各自的技术标准。

（16）不应使用对环境持续有毒的或国际上认为致癌的材料。

（17）所有防爆三防灯具进出线方向为下方或侧面。

（18）灯具内部连接导线均采用3×2.5mm2阻燃交联聚乙烯电力电缆；LED灯具内部接地线采用2.5mm2 PVC绝缘黄绿接地铜线。

（19）防爆防水灯具的密封采用曲路密封防水结构、或采用耐老化的进口硅橡胶密封垫，耐油、耐酸、耐碱、耐高温 250℃以上。

（20）防爆防水灯具应采用防掉式设计，便于维修

（19）灯座触头采用优质标准规格型号的通用产品，铜质自动式触头，确保灯座长时间稳定工作。灯座的导电性能可靠，耐压、耐温、机械强度性能均须满足相应标准要求。

（21）采用宽厚U型支架，满足GB7000灯具抗震要求，能在各种设备、作业平台等强震动设备上配套使用，确保灯具安全、可靠。

（22）护栏式灯杆采用高强度热镀锌钢管Q235A，表面镀锌层厚度不低于65微米，后喷塑处理，灯杆采用一体式连接，灯杆高度根据设计要求，一般不小于2.5m（详见灯具清单中要求），灯杆直径不小于φ38mm。

（23）灯具配备接线盒，接线盒接口为G3/4”。

2、光源技术要求

（1）光源芯片选用国内优质品牌（投标人需提供采购证明文件）。

（2）芯片抗静电能力（ESD）≥2500V。

（3）芯片双电极设计。

（4）光源结构采用单珠封装的点光源。

（5）LED光源在1万小时光衰小于3%，5万小时内光衰小于初始值的15%，10万小时内光衰小于26%。

（6）LED光源色温 5700K（白），色温一致性≤±250K，寿命期内色温变化波动范围≤5%。

（7）光源显色指数 Ra≥80，各产品光源间偏差≤±5%，寿命期内显色指数变化波动范围≤5±%。

备注：需要提供第三方检测机构出具的与投标型号一致的检测报告（报告带CNAS印章）。

（8）电磁兼容认证要求通过 CE 检测认证或CQC认证。

3、灯具内部电源技术要求

（1）电源采用优质著名品牌元器件，需提供采购证明。

（2）电源必须满足输出稳定的要求，具有防止雷击、过电压、过电流、过热、反向电压等综合自我保护措施，采用恒流模式驱动，电源安装在灯具上。

（3）在输入电压AC85-300V的范围内LED灯具可正常运行，功率因数≥0.95，总谐波失真＜10%，整灯功率与标额定功率的偏差＜±10%，其平均寿命应≥40000小时。

（4）电源效率≥90%

4、驱动器要求

LED灯内置驱动器，由卖方标配，保证灯具整体使用性能要求，驱动器参数与所用的光源相匹配。驱动器噪音小、抗过压、耐高温；温升低，可在散热条件恶劣的灯具环境下长时间正常工作。

2.8总控平台及服务器

2.8.1 总控平台应包含照明系统，总控平台安装于集控化验综合楼。

2.8.2 网络交换机配置要求：服务器采用工控机箱或机架式，网络交换机采用工业级，百兆网络交换机、光纤配线架，设备选型后若系统集成要求需与其它同类产品统一品牌，应服从调整。照明配电箱(网关)通过网络方式接入总控平台。放置于车间内的交换机应满足防爆或三防要求，防爆和防护等级和车间内照明配电箱一致。

2.8.3 中标厂家应负责照明系统需要的所有交换机、通讯网关、通讯线缆、光缆及连接附件的供货、安装及通讯调试。

2.8.4系统为选煤管控平台提供数据接口，配合选煤管控平台数据接入。

七、总则

1 本技术规格书适用于甘肃靖煤能源有限公司大水头煤矿分公司选煤厂照明系统、防爆及三防灯，应包括灯具、照明控制箱、照明运行管理系统（包括运行管控软件、信号/数据传输、状态监控等）等电气设备的技术条件、试验、包装、运输、供货范围及所需技术资料等方面的要求。

2本技术规格书所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，卖方须按本技术规格书和相关标准、规程、规范等提供高质量的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、健康、环保等强制性标准，必须满足其要求。

3如卖方对本招标技术规格书提出异议，不管多么微小，都将在投标书异议表中清楚地表示。如卖方没有对招标技术规格书提出异议，则可认为卖方完全接受和同意招标技术规格书的要求。

4卖方执行本规格书所列要求、标准。本规格书中未提及的内容均满足或优于本规格书所列的国家标准、行业标准和有关国际标准。本规格书所使用的标准，如遇到与卖方所执行的标准不一致时，按标准要求较高的标准执行。

5卖方所提供的设计、设备和相关文件应使用国际单位制（SI）。

6卖方提交的文件和资料，包括与项目有关事宜联系的所有来往函电，以及技术服务、技术培训时所使用的工作语言均应使用中文。

7设备采用的专利及涉及到的全部费用均被认为已包含在合同报价中，卖方保证买方不承担有关专利技术的一切责任，且设备合同价不变。

8本技术条件为订货合同的附件，在签订订货合同之后，买方有权对本技术规格书提出补充要求和修改，卖方应允诺予以配合，具体项目和条件由双方商定。

9卖方对整套设备和配套辅助系统负有全责，包括分包（或采购）的产品。分包（或采购）的产品制造商应事先征得买方的认可。

10投标方保证本招标货物全部采用全新合格材料生产，投标方保证不采用任何再生料、利旧料、废弃料、回收料、次品料等非全新合格材料来进行本招标货物的生产，投标方保证不采用和本招标货物无关的半成品材料来生产本招标货物。

11质量保证期：见商务招标文件。

12本技术条件书为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。

13投标者必须已通过IS09000质量保证体系认证，制造厂商应具有6年以上生产制造该种电气设备及备品配件或类似设备的生产经验。

14、投标者应具备生产符合以上招标文件所规定要求产品，且不少于2个类似工程业绩，并已成功运行2年及以上，有用户单位好评证明。

八、供货范围

1.卖方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的。且设备的技术经济性能符合件技术规范的要求。

2.卖方应提供单台设备详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，如果本合同件未列出和/或数量不足，卖方仍需在执行合同时补足。

- 供货清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 单位 | 数量 | 设备安装位置 | 品牌/供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 照明控制系统（含系统软件等） |  |  |  |  |  |
|  | 照明控制系统 | 含电源模块、逻辑控制器、执行模块及中控软件等 | 套 | 1 |  | 海洋王照明科技股份有限公司、深圳市尚为照明有限公司、深圳市众朗科技有限公司 |
| 1 | 防爆型配电箱 | 含电能计量表计、光纤接线盒等配件，详见系统图 | 台 | 5 |  |  |
| 2 | 三防型（室内）配电箱 | 含电能计量表计、光纤接线盒等配件，详见系统图 | 台 | 10 |  |  |
| 3 | 普通型配电箱 | 含电能计量表计、光纤接线盒等配件，详见系统图 | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 三防型灯具 |  | 盏 | 440 |  | 海洋王照明科技股份有限公司、深圳市尚为照明有限公司、深圳市众朗科技有限公司 |
| 5 | 防爆型灯具 |  | 盏 | 265 |  | 海洋王照明科技股份有限公司、深圳市尚为照明有限公司、深圳市众朗科技有限公司 |
| 6 | 普通型灯具 |  | 盏 | 83 |  | 海洋王照明科技股份有限公司、深圳市尚为照明有限公司、深圳市众朗科技有限公司 |
| 6 | 工作站 | CPU:处理器:1 颗 ；CPU，单颗 CPU≥8核，主频≥3.5GHz； 内存≥32GB DDR；硬盘≥1T；网口≥2 个千兆网口； 电源：单电源，显卡：独立显卡，显存≥8GB； 配键盘、鼠标；Windows10专业版64位(简体中文)； | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 显示器 | 27英寸曲屏,4k高清； | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 通讯系统 | 内含网关、智能电表采集器、工业交换机、通讯线缆及光缆等照明所需的通讯设备 | 项 | 1 | 满足项目实际使用需要 | 工业网关（海洋王照明科技股份有限公司、深圳市尚为照明有限公司、深圳市众朗科技有限公司） |
| 二 | 非照明控制系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 双电源切换箱（三防型1台，普通型4） | 详见系统图 | 台 | 5 |  |  |

（注：通讯线缓参考长度为 260m，超六类屏蔽网线参考长度为30m，光缆参考长度为2800m，实际通讯线缆及光缆长度由厂家参照总平面图纸根据实际需要自行估算，以实际所需为准。）

特别说明：

1、本技术规范为照明系统采购的基本要求，主要包括灯具、照明控制箱、照明运行管理系统（包括运行管控软件、信号/数据传输、状态监控等）的技术条件、试验、包装、运输、供货范围及所需技术资料等方面的内容。

2、灯具结构及固定安装应满足本工程所在地环境及地震烈度要求。

3、配电箱、灯具及包装箱体上应标明所在的建筑物名称（以设备清单中的单体+名称进行标注）。

4、灯具根据不同安装方式配置三通接线盒、安装支架或护栏杆、出线套等安装附件。

5、卖方应与买方确认图纸及技术参数后方可进行设备制作加工。

6、本技术规格书中出现的电气参考品牌或规格型号，其目的是为了方便卖方直观和准确地把握相应工程设备和构件的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，但本工程使用的电气元器件品牌应经过用户单位的认可。

3.卖方应提供所有安装和检修所需专用工具，并提供详细供货清单。并根据其使用寿命和使用频率考虑一定的余量，每项工具均需附有必要的说明。

- 专用工具清单

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 生产厂家 | 使用和保存要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无 |  |  |  |  |

4.备品备件

4.1投标商应提供随设备配备的相关备品备件。提供随机备品备件和 2 年运行所需的备品备件，并在投标书中给出具体清单。

- 备品备件

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 生产厂家 | 使用和保存要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.2卖方提供的非国家标准件类备件附带加工图纸，且保证这些图纸的完整性和正确性，国家标准件类部件开列标准代号及参数。

4.3卖方根据产品特征、运行经验，结合该项目的特征，给出满足设备试运行、质保期内所需备品备件数量，当备品备件数量和质量不能满足要求时，卖方承担相应的责任。

5.卖方提供所供设备中的进口件清单。【设备有要求的，编制人必须编写】

6.提供易损零件图。

7.产品样本。

8.产品合格证。

9.配电箱、灯具等电气设备应适用于该项目环境。

九、技术资料及交付进度

1.一般要求

1.1 卖方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

1.2 资料的组织结构清，逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3 卖方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。

1.4 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现,卖方也应及时免费提供。

2.投标时提供的文件

投标时除提供标书外，投标方需同时提供满足设计院施工图设计要求的文件，可编辑电子版一套（可编辑的word、AUTOCAD、Excel格式）和纸质版（盖章）一套，但不限于此：

(1) 产品鉴定文件

(2) 技术数据表和有关技术资料

(3) 设备外形尺寸图、组装图及基础荷载、基础要求

(4) 型式试验报告

(5) 提供突发短路试验报告或计算报告

(6) 同类设备的成功供货记录（具有设备简要参数、安装地点名称、投运时间、运行情况的记录

(7) 与评标有关的其他技术文件资料

3.卖方提供

3.1技术协议签订后×日内卖方向买方提供满足设计院施工图设计要求的文件，可编辑电子版一套（word、AUTOCAD、Excel格式）和纸质版两套，但不限于此。

3.2卖方在设备交货时向买方提供下列技术文件和图纸，纸质版文件10套及可编辑（word、AUTOCAD、Excel格式）电子版文件和PDF电子版文件各一套，但不限于此：

（1）设备运行，操作说明书；

（2）各部件或设备的使用说明；

（3）各部件或设备的维修说明及维修质量标准；

（4）各部件或设备的合格证书；

（5）各部件,设备主要用材的检验合格证书；

（6）备品备件和专用工具一览表；

（7）总设计说明、技术参数表、控制原理、设备总装配图和部件组装图以及安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸、技术文件以及说明书；

（8）设备基础和电气，控制接口资料；

（9）设备和备品管理资料文件,包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单)；设备和备品存放与保管技术要求,运输超重和超大件的明细表和外形图。

3.3卖方将提供适用于本工程实际情况的，为本工程专用的纸质版技术资料上均应标明"甘肃靖煤能源有限公司大水头煤矿分公司选煤厂工程专用"字样与"正式资料"章。

3.4卖方提供的技术文件及图纸完全能满足该工程总体设计，设备安装，现场调试运行和维护的需要。如果不能满足，买方有权提出补充要求，卖方将无偿提供所需要的补充技术资料。

- 4.质量保证

4.1 质保期三年（设备质保期从设备调试之日起计）。质保期内由于产品质量引起的事故或障碍，卖方应承担责任。

4.2在质保期内若发生重大故障，制造商应无条件更换改设备。

4.3 制造厂应保证变频装置运输到现场后，经现场变形测试对照如无意外情况，不经吊罩检查即可投入运行。运行前应能承受额定电压下5次冲击合闸。

5.包装与运输

5.1 供方负责设备的包装及运输，包装及运输费包含在设备总价内。

5.2 设备的包装、运输应符合GB191包装储运指示标志的规定，且含装箱单、合格证。包装箱上型号标志、符号和字迹清晰，应有在运输、保管过程中必须注意事项的明确标志和符号(如上部位置、防潮、防雨、防震、起吊位置等)。成套设备随机资料为10份。

5.3 发运设备所需车皮计划由供方向承运部门办理申请。

5.4 由制造厂至始发站(港)的运输、装卸及保险费包括在设备总价中。

5.5 供方应在设备发运的同时，将每批发运的货名、件数、编号、发运日期、发运地名及车号通知需方。

5.6 设备到达收货站前15天，供方应将提货单、发货车、装箱单、识别标志、检验证及其它必须提交的单据一式五份，送交需方。

5.7 设备在运输过程中，由于包装不当造成的损失和损坏，全部由供方负责，运输中发生设备损坏和丢失情况且其原因不属供方时，由供方向承运部门交涉，办理索赔。供方配合并向需方补充缺损件。

5.8 设备到达收货地点后，收货单位应及时清点货物件数及包装外观完整情况。如货物与发货清单不符或包装损坏时，收货方在妥善保管的同时，及时通知供方。

6.售后服务

6.1 投标方在投标时应书面详细说明所愿意承诺的售后服务项目和内容。这些承诺将与本技术规范书的要求具有同等效力。

6.2 售后服务的最低要求

（1）供方应派代表到现场指导调试和试运行，并负责解决合同设备在安装、调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。

（2）在产品质保期内制造质量问题由供方免费负责修理或更换，严重质量问题影响对用户供电和其他设备安全时还需承担由此引起的相关责任。

（3）对非供方负责造成的设备损坏，供方有优先提供配件的义务，并优惠提供配件更换及维修服务。

（4）对需方选购的与本合同设备有关的配套设备，供方有提供技术配合的义务，并不由此发生任何费用。

（5）供方有长期提供设备易损件的义务，供方有为需方免费培训运行维护人员的义务。

7.要求的技术文件份数及发送单位

| 发送单位 | 图纸资料 | 说明书及试验报告 |
| --- | --- | --- |
| 甘肃靖煤能源有限公司大水头煤矿分公司选煤厂 | 2 | 2 |
| 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 | 8 | 8 |

8.供货地点

供货地点:工业场地指定位置，包装、运输费用包含在设备总价内。

9.安装服务

- 设备供应方须配套提供清单中所有材料及设备的专业安装服务，包括但不限于设备就位、固定、管线连接、调试及安装后的初步运行校验等；安装过程应严格遵循国家及行业相关技术规范、设备原厂安装手册要求，并确保安装质量符合验收标准，最终通过采购方的现场验收。安装所需的相关施工图纸详见附件。10.卖方应随机提供设备总价5%的备品备件。

11. 供货期限：买方安装前电话通知卖方，设备安装前1个月到货。

第二项：自带电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统技术规格书

一、设备名称：自带电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统

二、型号及数量：

自带电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统1套；

应急照明控制器1台；

防爆型应急照明配电箱 4台；

三防型应急照明配电箱8台；

普通型应急照明配电箱6台；

A型防爆应急照明、疏散指示灯具515盏；

A型三防应急照明、疏散指示灯具357盏；

A型普通型应急照明、疏散指示灯具47盏；

防爆型三通接线盒17个；

三防三通接线盒4个；

应急照明控制器（分站）1台；

现场调试1项。

三、使用单位：甘肃靖煤能源有限公司大水头煤矿分公司选煤厂

四、设计及运行条件：

1.工程概况

本技术规格书用于甘肃靖煤能源有限公司大水头煤矿分公司选煤厂自带电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统，它提出了该设备的功能设计、制造、结构、性能、安装和调试等方面的技术要求。

大水头煤矿位于平川区东郊、靖远煤田宝积山矿区西北部，煤矿井口位于刀楞山南侧，距靖远煤电公司2km，行政区划属白银市平川区宝积镇。大水头煤矿有公路与其南部的S308线相接，距离约1.0km；经S308线东通红会、海原，西连平川并与G109线在银三角相接。银（川）～兰（州）高速公路从靖远电厂以北约3.0km处经过，区域内白（银）～红（会）铁路从白银西站经白银、靖远、平川长征站直通红会四矿。铁路专用线自长征火车站直通矿区，交通便利。

2.海拔高度

本项目海拔高度：+1573～+1607m。

3.水文资料

本项目区属黄河水系，区内无常年地表径流。宝积山盆地两侧中低山小型冲沟比较发育，宝积山的冲沟自北而南，刀楞山和红山的冲沟自南而北汇聚成较大的沙河。最大的有自东北而西南的磁窑沙河、由西北而东南的虎狼洞沟沙河和由北至南的黑水沙河以及大水头沙河，均源于盆地以北十几公里以外的响泉山和成儿山，分别自尖山、罗家川、黑水和大水头进入盆地之沙河，至大水头汇集于贺家川沙河，至东湾附近汇于黄河。这些沟谷及沙河平时干涸无水，仅在雨季或个别年份丰水期暴雨来临时才有暂时洪流。

4.气象条件

安装地点：平川区地处陇西黄土高原与蒙新高原的交汇地带，境内地形破碎，丘陵连绵。整个矿区地势东北高，西南低。矿区属北温带大陆性干旱气候，光热资源丰富、温差大、降水少、干旱多风。年平均气温7.8℃，最高气温36.5℃，最低气温-29.7℃，≥10℃的有效积温2603.5℃。年平均降水量268.7mm，多集中于7～9三个月，年蒸发量1449～1955mm，多年最大冻土深度60～100cm，无霜期142d。年平均风速1.9m/s，最大风速19m/s，大风日数11.6d，全年主导风向为东南风，冬季为西北风。

5.地震烈度

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011—2010）（2016年版），本区抗震设防烈度为8度，设计基本地震加速度值为0.30g，设计地震分组为第三组。

6.安装地点

户内、户外

五、执行标准及依据

设备的设计、制造、包装、运输、储存、试验、验收、调试应采用符合国家相关最新的制造标准(规范)、进口设备所在国相关制造标准以及相关国际标准。有关劳动安全、工业卫生、环保、消防的规程规范应执行最新的国家标准。包括但不限于以下最新版的国家标准：

GB 51309-2018   《消防应急照明及疏散指示系统技术标准》

GB 50016-2014(2018年版) 《建筑设计防火规范》

GB 50116-2013   《火灾自动报警系统设计规范》

GB 51348-2019   《民用建筑电气设计标准》

GB 17945-2024   《消防应急照明和疏散指示系统》

GB 25506-2010   《消防控制室通用技术要求》

DB11-1024-2013  《消防安全疏散标志设置标准》

GB 16806-2006/XG1-2016  《消防联动控制系统》

GB/T 3805-2008   《特低电压(ELV) 限值》

GB/T 4208-2017/IEC 605  《外壳防护等级(IP代码)》

GB 17625.1-2012  《电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)》

GB 3836 《爆炸性气体环境用电气设备》

GB 12476 《可燃性粉尘环境用电气设备》

GB 50058 《爆炸危险环境电力装置设计规范》

GB/T 4942.2 《低压电器外壳防护等级》

GB 14048  《低压开关设备和控制设备》

- 六、技术要求：

- 1.总体要求

本工程采用自带电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统, 自带电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统为成套装置，由分布在各建筑内自带电源集中控制型A型消防应急灯具、A型应急照明配电箱、应急照明控制器、通讯设施及相关附件等组成(应急照明控制器安装在消防控制室），消防应急灯具及应急照明配电箱均采用A型电气设备，即：A型消防应急灯具、A型应急照明配电箱，额定工作电压DC36V。

要求各消防设施具有应急管理部消防产品合格评定中心出具的中国国家产品强制性认证证书（CCCF-HZBJ-02、CNCA-C18-01:2014）、国家消防电子产品质量监督检验中心出具的合格检验报告、机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心出具的防爆合格证（防爆型电气设备）等满足国家相关法律法规的质量认证证书。

根据相关约定，主厂房工艺流程范围内有煤尘爆炸危险的原煤系统室内灯具等电气设备采用防爆型电气设备，室内、室外潮湿、污秽较大场所电气设备采用防水防尘防腐型电气设备。

- 1.1系统工作要求

- （1）在非火灾状态下，系统正常工作模式应符合下列规定：

- a、应保持主电源为灯具供电。

- b、系统内所有非持续型照明灯应保持熄灭状态，持续型照明灯的光源应保持节电点亮模式。

- （2）在非火灾状态下，系统主电源断电后，系统的控制应符合下列规定：

- a、应急照明配电箱应连锁控制其配接的非持续型照明灯的光源应急点亮、持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式；灯具持续应急点亮时间应符合国家标准及设计文件的规定，且不应超过0.5h；

- b、系统主电源恢复后，应急照明配电箱应连锁其配接灯具的光源恢复正常供电工作状态；灯具持续点亮时间达到设计文件规定的时间，且系统主电源仍未恢复供电时，应急照明配电箱应连锁其配接灯具的光源熄灭。

- （3）在火灾确认后，应急照明控制箱应能按预设的逻辑控制系统实现消防应急照明灯具的自动控制及手动控制功能。

- a、系统自动应急启动时应符合下列规定:

- 应由火灾报警控制器的火灾报警输出信号作为系统自动应急启动的触发信号，应急照明控制箱接收到火灾报警控制器的火灾报警输出信号后，应自动执行以下控制操作:

- 1) 控制系统所有非持续型照明灯的光源应急点亮，持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式；

- 2) A型应急照明配电箱应保持主电源输出，待检测到主电源断电后，能够自动切换至自带电源工作模式。

- b、系统手动应急启动应符合下列规定:

- 1) 在手动工况下，能够手动控制系统所有非持续型照明灯的光源应急点亮，持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式；

- 2) 在手动工况下，能够手动控制控制应急照明配电箱主电源与备用电源的切断输出。

- 1.2 应急照明控制器

- 应急照明控制器挂墙壁装在消防控制室及脱粉车间变电所内，主要由控制器（一体式液晶屏工控计算机）、备用电源（蓄电池）、高速路由等装置组成，当发生主电源停电时，整机可以正常工作不少于180分钟。主机能和消防报警系统联动，接收报警系统传递的火警信号，联动方式为：同时具备标准RS485 、CANBus及无源干接点等。

- 1.2.1 应急照明控制器对系统内所有设备的日常工作状态进行控制、显示以及报警，具备图文显示功能；应急时消防应急联动、发布疏散预案。

- 1.2.2 应急照明控制箱与消防联动控制器的通信接口和通讯协议的兼容性满足现行国家标准《火灾自动报警系统组件兼容性要求》GB22134有关规定的产品。

- 1.2.3 防护等级不低于IP33。

- 1.2.4 控制器的蓄电池电源宜优先选择安全性高、不含重金属等对环境有害物质的蓄电池。

- 1.2.5 应急照明控制器应能接收、显示、保持火灾报警控制器的火灾报警输出信号；应能按预设逻辑自动、手动控制系统的应急启动；应能接收、显示、保持其配接的灯具或应急照明配电箱的工作状态信息。

- 1.2.6具备故障显示及故障记录功能，能显示故障类型、位置、时间等，并具备声光报警功能。

- 1.2.7可支持灯具不少于3200盏。

- 1.2.8其它主要技术参数

- 设备电源电压：AC220V/50Hz。

- 设备工作电压：DC36V。

- 充电时间不大于24h。

- 应急时间不小于180分钟。

- 与应急照明配电箱通讯方式：CAN总线，通讯距离不小于1000m。

- 与应急照明配电箱通讯输出回路接口：≥4个，具备扩展功能，且能

- 扩展至≥8个

- 显示屏为≥7”彩色液晶屏

- 主备电源切换时间≤0.1s。

- 与消防联动控制器的联动接口类型及数量：

- （1）具有RS485接口≥1个

- （2）CANBus接口≥1个

- （3）I/O接口≥2个

- 其它辅助接口类型及数量：

- USB2.0接口≥2个

- 应急照明控制器外壳等加消防设施明显标志。

- 1.3 A型应急照明配电箱

- 应急照明配电箱采用A型应急照明配电箱，主要由电源监测单元、通讯控制单元、整流单元、备用电源（蓄电池）等部分组成，具备工作状态指示、正常照明电源掉电检测等功能，要求各输出回路具备独立的保护功能，配合应急照明控制箱实现各应急灯具的连锁控制。

- 设备电源电压：AC220V/50Hz

- 设备工作电压：DC36V

- 额定功率：≧300W

- DC36V输出回路：4回及8回（具体见系统图）

- 主、备用电源切换时间：≤0.25s

- 通讯方式：CAN总线，标准RS485；

- 通讯接口：一个通讯进线接口及4个通讯出线接口，并附带信号增强装置

- 应急通讯时间≥90min

- 防护等级：

- 三防型：

- 室内型不低于IP65 F2

- 室外型不低于IP67 WF2

- 防爆型（粉尘）：不低于Ex d ⅡB Gb T4/Ex tD ⅢC  Db 135° IP65 F2

- 防爆型（气体）：不低于Ex d ⅡC Gb T4 IP65 F2

应急照明配电箱外壳等加消防设施明显标志。

应急照明配电箱用的螺栓、螺母等相关副件均选用304不锈钢材质。

所有应急照明配电箱的各项技术指标必须符合现行国家标准规范及设计要求。

应急照明配电箱要求表面光滑，无起泡、凹陷现象，结构精致；紧固螺钉拧动时无阻滞感，拧紧后导线不易松脱，防爆配电箱螺栓丝扣外露1-3扣。配电箱在紧固到墙面时，不得有倾斜或凹凸不平现象。在箱体上有3C认证标志。

配电箱箱门采用一端折页，一端锁具的方式，锁具采用暗锁加锁鼻的形式，配备规格≥40mm的不锈钢通开锁具。

箱内元件外壳采用高强度、高阻燃材料，元件须具有结构先进、性能可靠、分断能力高、抗冲击力强、重量轻等特点。

箱门开启角度大于90度且转动灵活，门与箱体结合部分贴有密封橡胶，确保达到IP等级标准；箱内必须设有N线和PE线端子并有明确标识，箱门与箱体都焊有接地螺丝钉并用多股裸铜导线线连接，线径符合相关标准，具有良好的接地保护。

配电箱内电器元件的安装位置必须为日常检修维护提供足够的空间，结构设计要考虑便于检查、清扫、维修与维护，同时确保在运行、检查、维修和维护过程中的绝对安全。配电及检修箱体内断路器、插座、端子排牢固安装，支架不得因操作力的影响而变形。

配电箱箱前门配置标牌，标牌由耐用材料制成、电脑排版打印、字迹清晰持久，保证标牌10年不脱落；标牌内容包括：配电箱体的名称、使用地点、一次原理图、主要元件的主要技术参数详细数据。

微型断路器必须具备线路过载与短路双重保护功能，额定分断能力必须符合IEC898和GB10963的标准，限流特性必须符合或高于IEC 60898标准规定的III级限流要求，必须保证在极限分断情况下安全可靠。

配电箱进出线缆均采用下端进出线方式，内置电缆密封装置，且采用不锈钢电缆锁头出线，备用电缆穿孔必须封堵。

箱内各种器具应安装牢固，导线排列整齐，压接牢固，二层底板厚度≥1.5mm，且不得用阻燃型塑料板做二层底板。

镀锌制品（支架、横担、接地极、避雷用型钢等）和外线金具应有出厂合格证和镀锌质量证明书。

导线引出面板时，面板线孔应光滑无毛刺，金属面板应装设绝缘保护套。一般一孔只能穿一根。

箱内进出接线应接在螺丝的端子上。

箱内盘面闸具位置应与支路相对应，其下面应装设卡片框，标明回路名称。

箱内的交流、直流或不同电压等级电源，应具有明显的标志。

安装的各种刀闸及自动开关等，当处于断路状态时，刀片可动部分均不应带电。

箱上电具、仪表应牢固整洁、间距均匀，铜端子无松动，启闭灵活、零部件齐全，其排列间距应符合下表的要求： 仪表侧面之间或侧面与盘面≥60mm；仪表顶面或出线孔与盘边≥50mm；闸具侧面之间或侧面与盘边≥30mm；上下出线之间≥20mm。

箱内应分别设置零线（N）和保护地线（PE线）汇流排，各支路零线和保护地线应在汇流排上连接，不得绞接、应有编号。

个别应急照明配电箱要求实现市电检测多路通讯，买方仅为应急照明配电箱提供多回 220V 电源（具体回路数详见系统图），若涉及其他必要的转换装置，需由厂家自行配置。若转换装置无法集成于应急照明配电箱，则买方仅负责将电源电缆引至转换装置，以转换装置进线口为界，转换装置及其至应急照明电控箱的电缆均属于卖方供货范围。电缆参考敷设长度约2m。厂家自带电缆应采用国内知名品牌，应提供自带电缆的产品合格证。

卖方自带电缆应采用NH-YJV-1kV型耐火电缆，要求动力电缆的载流量不小于配电断路器的1.25倍，且满足电缆压降不大于5%、最小截面不小于2.5mm2。电缆穿热镀锌钢管保护敷设。

1.4 A型消防应急灯具

1.4.1基本要求

（1）各应急照明灯具采用自带电源集中控制型A型应急照明灯具，各灯具必须按GB 17945-2024标准设计制造、并通过国家消防电子产品监督检验中心按此标准检验合格的产品。

(2)应选择采用节能光源的灯具，消防应急照明灯具的光源色温不应低于2700K。

(3)灯具的蓄电池电源宜优先选择安全性高、不含重金属等对环境有害物质的蓄电池。

（4）灯具面板或灯罩的材质不应采用易碎材料或玻璃材质。

（5）自带电源集中控制型消防应急照明灯具应急工作时间不小于90min。

（6）灯具自带蓄电池达到使用寿命周期后标称的剩余容量应保证放电时间满足持续工作时间不小90min。

（7）本系统消防应急照明灯具和消防应急标志灯具均采用DC36V工作电压。

（8）每台应急照明灯具、回路等相关设施应有独立地址编码。

（9）可接受主机24小时巡检，对于通讯线路异常、供配电回路的电压电流异常等具有故障主报功能。同时接受主机的控制指令，快速联动底层的灯具执行消防联动预案；

（10）充电时间/转换时间满足下列要求：

a.	充电时间≤24h

b.	断电转入时间: ≤0.25s

c.	复位时间≤0.25s

（11）电池类别、容量、电压：

a.各消防应急照明灯具采用锂离子电池，寿命周期内电池额定容量应急时间不低于≥90min；

b.多组池并列时在充放电状态应有有效隔离方案；电池组应具有单节电池检测功能的电池监控模块。

（12）充电保护

当任一节电池电压小于保护电压时，应急照明控制器应发出故障声、光信号并指示相应的部位。声故障信号应能手动消除，当有新故障信号时，故障声信号应再启动；故障光信号在故障排除前应保持。

（13）放电保护

应带有过放保护装置，电池电压应不小于电池额定电压的90％或按放电倍率自动定点方式进行。放电终止后，在未重新充电条件终止电，即使电池电压恢复，应急电源不应重新启动。

（14）远程监控

本系统各个区域内的灯具电源应能通过现场总线联网，并能通过应急照明控制器对各个蓄电池灯具进行运行工作状况实时信息显示。

（15）自带蓄电池灯具在下列情况下应予以声光报警。

a.	充电开路。

b.	输出回路短路、开路。

c.	电池故障。

（16）应具有常用电源/备用电源、充电、故障及应急状态指示灯。

（17）防爆、防护等级：各灯具按照各单体场所特征采用适合其环境要求的防爆、防护等级产品，其中，普通场所防护等级≥IP34，三防场所防护等级≥IP65 F2，室外防护等级≥IP67 WF2，防爆场所防爆防护等级不低于Ex d ⅡB Gb T4/Ex tD ⅢC  Db 135° IP65 F2，具体各场所灯具配置见附件一。

（18）防爆、三防型灯具应配套提供安装所需的三通接线盒等配套辅助设施，确保各灯具线路的可靠连接。

1.4.2  A型消防应急标志灯

本工程各消防应急标志灯均采用自带电源集中控制型A型消防应急标志灯。

（1）正常工作状态或应急状态时工作电压均为DC36V；

（2）具有独立地址，工作状态及故障状态可在应急照明控制器显示；

（3）采用节能高效LED光源；

（3）具有故障主报、应急频闪、灭灯、巡检等功能；

（4）灯具外壳面板应采用铝合金压铸成型，应能承受机械损伤而不致碎裂；不接受阻燃塑料材质。

（5）灯具内部发热件表面最高温度不超过90℃（环境温度25℃时）；

（6）标志灯根据设备清册配置相应尺寸；

（7）外壳应具有灯具工作状态指示灯，光源采用导光板技术，贴片LED技术，不接受插拔式LED安装。

（8）标志灯点亮状态时光源应为绿色，其表面亮度应≥80cd/m2，≤300cd/m2。

（9）标志灯分为三个光区，每一光区一个子码带一个亮度传感器，可进行静态检测和动态检测，任一光区出现问题均报故障。

（10）部分带方向调整功能

1.4.3  A型消防应急照明灯

本工程各消防应急照明灯均采用自带电源集中控制型A型消防应急照明灯。

（1）正常工作状态或应急状态时工作电压均为DC36V。

（2）具有独立地址，工作状态及故障状态可在应急照明控制器显示；

（3）采用节能高效LED光源，灯具每瓦光通量应≥100Lm。

（4）灯具外壳应为铝合金压铸成型，不接受阻燃塑料材质，光源应有专业的防眩光措施，具有不低于90%透光率的灯罩。

（5）应急照明灯应具有状态指示灯，不应裸露在外面，不影响视觉效果。

（6）具有巡检、远程开启、关闭等功能。

（7）灯具内部发热件表面最高温度不超过90℃（环境温度25℃时）。

（8）应急照明灯的光源颜色应为白色。

（9）应急照明灯根据设备清册配置相应尺寸。

1.5系统通讯网络

为确保系统通讯网络可靠，通讯总线必须选用满足国家标准的现场总线技术，如：

GB/Z 20177.2-2006《控制网络LONWORKS技术规范》

GB/T 19582-2008《基于Modbus协议的工业自动化网络规范》

GB/Z 25105.1～3-2014《工业通信网络 现场总线规范 类型10：PROFINET IO规范》

GB/T 19760-2008《CC-Link控制与通信网络规范》

及其相关国家标准的现场总线技术。

系统应采用双频段两总线制通讯，选用DC36V作为通讯链路电源，实现通讯与供电链路载波的两总线通讯。

各消防应急灯具、应急照明配电箱、应急照明控制箱之间的外部通讯线不在本次招标范围内，由现场安装单位提供、完成。

1.6 防爆/三防型接线盒

1.6.1 防爆型照明接线盒壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑。防爆及防护等级：Ex d ⅡB Gb T4/Ex tD ⅢC  Da 135° IP65 F2。额定电压380V，额定电流20A。

1.6.2 三防型照明接线盒壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑。防护等级IP65，F2。额定电压380V，额定电流20A。

2.现场调试

待应急照明设施安装完成后，卖方应进行现场系统综合调试，确保系统满足相关规范、技术文件及工程实际运行要求。

3.质量保证和试验

3.1质量保证

3.1.1一切设备应符合相应的国家标准及相关规范，产品制造商需获得国家消防电子产品质量监督检验中心的合格检验报告、应急管理部消防产品合格评定中心出具的中国国家产品强制性认证证书、机械工业低压防爆电器产品质量监督检测中心出具的防爆合格证（防爆型电气设备）。

3.1.2自带电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统产品的加工、制造由卖方直接生产，不得对外委托。

3.1.3要求从应急照明疏散指示系统调试验收后算起，要求整灯质保（包括驱动电源等所有部件），灯具质保期为3年；配电箱质保期为3年；应急照明控制器质保期为3年，其他设备工程验收后质保1年。质保期以招标方确认的期限为准，质保期内卖方免费提供元件更换、维修服务。质保期外终身提供元件及备品备件及服务。

3.2试验

具体相关试验卖方应按现行相关国家、行业规范、标准规定进行试验，并提供有关试验报告。

4.铭牌和标志

4.1  铭牌

主要设备如应急照明配电箱、应急照明控制箱等均应有铭牌，每台设备应具有耐久清晰的铭牌，铭牌至少用中文表示且不限于下述内容；

（1）制造厂名称或商标；

（2）型号（包括接线方案编号）、名称、制造日期和出厂编号）；

（3）主要的额定参数；

（4）防护等级；

（5）防爆等级；

（5）出厂日期。

4.2  标识

（1）设备应有永久性的使用中文两种文字的标识牌，各接线端子都应标示明确，二次回路端子使用阿拉伯数字表明回路即端子的编号，接地用端子应特别标识明确。

（2）所有操作键、按钮、手柄等都应有明确的、永久性的标志，并表明其操作方向。所有仪表应有文字表明其用途，所有信号灯、信号装置除必要的颜色区别外，还应有文字说明其动作含义。

七、总则

1.1本技术条件书的使用范围仅限于甘肃靖煤能源有限公司大水头煤矿分公司选煤厂自带电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统，它提出了该设备的功能设计、制造、结构、性能、安装和调试等方面的技术要求。

1.2本技术规格书所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，卖方须按本技术规格书和相关标准、规程、规范等提供高质量的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、健康、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3卖方应保证提供符合本技术规格书和有关最新工业标准的高质量产品。要求设备是成熟可靠、技术先进、安全经济的产品，且已经过干线工程实际使用，并通过竣工验收的成功经验，而不是试制品。

1.4如卖方对本招标技术规格书提出异议，不管多么微小，都将在投标书异议表中清楚地表示。如卖方没有对招标技术规格书提出异议，则可认为卖方完全接受和同意招标技术规格书的要求。

1.5卖方执行本规格书所列要求、标准。本规格书中未提及的内容均满足或优于本规格书所列的国家标准、行业标准和有关国际标准。本规格书所使用的标准，如遇到与卖方所执行的标准不一致时，按标准要求较高的标准执行。

1.6卖方所提供的设计、设备和相关文件应使用国际单位制（SI）。

1.7卖方提交的文件和资料，包括与项目有关事宜联系的所有来往函电，以及技术服务、技术培训时所使用的工作语言均应使用中文。

1.8在签订订货合同之后，买方有权对本技术规格书提出补充要求和修改，卖方应允诺予以配合，具体项目和条件由双方商定。

1.9投标方保证本招标货物全部采用全新合格材料生产。投标方保证不采用任何再生料、利旧料、废弃料、回收料、次品料等非全新合格材料来进行本招标货物的生产。投标方保证不采用和本招标货物无关的半成品材料来生产本招标货物。

1.10本设备技术规范书未尽事宜，由供需双方协商确定。

1.11投标者应具备生产符合以上招标文件所规定要求产品，且不少于3个类似工程业绩，并已成功运行3年及以上；产品应通过ISO9000认证。

八、供货范围

1.自带电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统成套装置

| 设备名称 | 主 要 元 件 | 数量 | 备注 | 品牌/供应商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自带电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统成套装置 | 主要包括应急照明控制箱、A型急照明配电箱、A型应急照明、疏散指示灯具 | 1套 | 含普通型、三防型和防爆型 | 海洋王照明科技股份有限公司、深圳市尚为照明有限公司、北京中科知创电器有限公司 |
| 其它配套的辅助设施 | 三通接线盒等 | 按需 |  |  |
| 现场调试 |  | 1项 |  |  |

（注：以上供货范围为主要部件，部分未列出项目以技术规格书和设备图纸为准，并满足实际现场需要，生产厂家可进一步细化；

特别说明：

- 要求各消防设施具有消防相关中国国家产品强制性认证证书、合格检验报告、防爆合格证（防爆型电气设备）等相关质量证书及检验报告。2.本次招标的自带电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统包含现场调试工作及安装附件。3.本次消防应急照明按照集中控制型系统应开放通讯协议，接入火灾报警系统，应急照明按照集中控制型系统能与火灾报警系统联动。4.中标后，卖方应与买方确认图纸及技术参数后方可进行设备制作加工。5.灯具箱体及附件发货时必须注明安装地点对应的建筑名称（以设备清单中的名称），便于现场灯具的分类、管理。）

- 2.卖方应提供单台设备详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，如果本合同件未列出或数量不足，卖方仍需在执行合同时补足。

3.卖方应提供所有安装和检修所需专用工具，并提供详细供货清单。并根据其使用寿命和使用频率考虑一定的余量，每项工具均需附有必要的说明。

4.备品备件

（1）卖方应提供安装、调试期、试运行期内及质保期内所需的必备的备品备件（需单独报价，含在总报价中），质保期后两年所需的备选的备品备件（需单独报价，不含在总报价中）。上述二项备品备件均需给出数量、规格、单价和分类总价。

备品备件

| 序号 | 名 称 | 型号规格 | 数量 | 生产厂家 | 使用和保存要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （个） |  |  |
| 1 | 防爆型A型出口指示灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。 | 1 | 海洋王照明科技股份有限公司、深圳市尚为照明有限公司、北京中科知创电器有限公司 |  |
| 2 | 防爆型A型应急灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,3W，＞250lm；带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(非持续型)；带光源检测、频闪、导向。防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。 | 1 | 海洋王照明科技股份有限公司、深圳市尚为照明有限公司、北京中科知创电器有限公司 |  |
| 3 | 防爆型A型应急灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,3W，＞250lm；带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(非持续型)；带光源检测、频闪、导向。防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。 | 1 | 海洋王照明科技股份有限公司、深圳市尚为照明有限公司、北京中科知创电器有限公司 |  |
| 4 | 防爆型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志(向左)） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。 | 1 | 海洋王照明科技股份有限公司、深圳市尚为照明有限公司、北京中科知创电器有限公司 |  |
| 5 | 防爆型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志（向右）） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。 | 1 | 海洋王照明科技股份有限公司、深圳市尚为照明有限公司、北京中科知创电器有限公司 |  |
| 6 | 防爆型A型消防应急标志灯（灯光疏散指示标志（双面）） | A类灯具LED-DC36V,1W.带其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间≥90min(持续型)；带光源检测、频闪、导向；防爆标志：Ex d ⅡB T4 Gb/Ex tD ⅢC Db T135℃；防护等级不低于IP65，F2。 | 1 | 海洋王照明科技股份有限公司、深圳市尚为照明有限公司、北京中科知创电器有限公司 |  |
| 7 | A型三防出口指示灯（36V） | A类灯具LED-DC36V(持续性),1W，光通量≥100lm.带 其它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间不应 小于90min，防护等级不低于IP65 F2 | 1 | 海洋王照明科技股份有限公司、深圳市尚为照明有限公司、北京中科知创电器有限公司 |  |
| 8 | A型三防安全出口指示灯（36V） | A类灯具LED-DC36V(持续性),1W,光通量≥100lm.带其 它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间不应小 于90min，防护等级不低于IP65 F2 | 1 | 海洋王照明科技股份有限公司、深圳市尚为照明有限公司、北京中科知创电器有限公司 |  |
| 9 | 三防楼层指示灯（36V） | A类灯具LED-DC36V(持续性),1W,光通量≥100lm.带其 它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间不应小 于90min，防护等级不低于IP65 F2 | 1 | 海洋王照明科技股份有限公司、深圳市尚为照明有限公司、北京中科知创电器有限公司 |  |
| 10 | A型三防应急灯（36V） | A类灯具LED-DC36V,3W,光通量≥300lm.带其它不燃材 料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间不应小于90m in，防护等级不低于 IP65 F2 | 1 | 海洋王照明科技股份有限公司、深圳市尚为照明有限公司、北京中科知创电器有限公司 |  |
| 11 | A型三防消防应急标志灯（灯光疏散指示 标志）（双面 | A类灯具LED-DC36V(持续性),1W,光通量≥100lm.带其 它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间不应小 于90min，防护等级不低于 IP65 F2 | 1 | 海洋王照明科技股份有限公司、深圳市尚为照明有限公司、北京中科知创电器有限公司 |  |
| 12 | A型三防消防应急标志灯（灯光疏散指示 标志）（右 | A类灯具LED-DC36V(持续性),1W,光通量≥100lm.带其 它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间不应小 于90min，防护等级不低于 IP65 F2 | 1 | 海洋王照明科技股份有限公司、深圳市尚为照明有限公司、北京中科知创电器有限公司 |  |
| 13 | A型三防消防应急标志灯（灯光疏散指示 标志）（左 | A类灯具LED-DC36V(持续性),1W,光通量≥100lm.带其 它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间不应小 于90min，防护等级不低于 IP65 F2 | 1 | 海洋王照明科技股份有限公司、深圳市尚为照明有限公司、北京中科知创电器有限公司 |  |
| 14 | A型三防消防应急标志灯（灯光疏散指示 标志）室外用（左 | A类灯具LED-DC36V(持续性),1W,光通量≥100lm.带其 它不燃材料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间不应小 于90min，防护等级不低于 IP67 WF2 | 1 | 海洋王照明科技股份有限公司、深圳市尚为照明有限公司、北京中科知创电器有限公司 |  |
| 15 | A型三防应急灯（36V）室外用 | A类灯具LED-DC36V,3W,光通量≥300lm.带其它不燃材 料制作的保护罩，灯具自带电源，其连续供电时间不应小于90m in，防护等级不低于 IP67 WF2 | 1 | 海洋王照明科技股份有限公司、深圳市尚为照明有限公司、北京中科知创电器有限公司 |  |
| 16 | A型安全指示灯(36V) | 1W,LED、IP34 (持续型)、应急时间≥90min、光源检测、频闪、导向 | 1 | 海洋王照明科技股份有限公司、深圳市尚为照明有限公司、北京中科知创电器有限公司 |  |
| 17 | A型安全出口指示灯(36V) | 1W,LED、IP34 (持续型)、应急时间≥90min、光源检测、频闪、导向 | 1 | 海洋王照明科技股份有限公司、深圳市尚为照明有限公司、北京中科知创电器有限公司 |  |
| 18 | A型应急灯(36V) | 5W,>230lm,LED、IP34 、应急时间≥90min、光源检测、强制亮灯 | 1 | 海洋王照明科技股份有限公司、深圳市尚为照明有限公司、北京中科知创电器有限公司 |  |
| 19 | A型疏散指示灯(36V) | 1W,LED、IP34 (持续型)、应急时间≥90min、光源检测、频闪、导向 | 1 | 海洋王照明科技股份有限公司、深圳市尚为照明有限公司、北京中科知创电器有限公司 |  |
| 20 | A型楼层指示灯(36V) | 1W,LED、IP34 (持续型)、应急时间≥90min、光源检测、频闪、导向 | 1 | 海洋王照明科技股份有限公司、深圳市尚为照明有限公司、北京中科知创电器有限公司 |  |

（2）卖方提供的非国家标准件类备件附带加工图纸，且保证这些图纸的完整性和正确性，国家标准件类部件开列标准代号及参数。

（3）卖方根据产品特征、运行经验，结合该项目的特征，给出满足设备试运行、质保期内所需备品备件数量，当备品备件数量和质量不能满足要求时，卖方承担相应的责任。

九、证书及资料要求

1.一般要求

1.1 卖方提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

1.2 资料的组织结构清，逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3 卖方资料的提交及时充分，满足工程进度要求。

1.4 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现,卖方也应及时免费提供。

2.投标时提供的文件

相关质量认证文件

设备外形图

基础荷载

设备技术参数

一次、二次接线图

详细供货清单

3.合同(含技术协议)签订后提供的文件

技术协议签订后卖方向买方提供满足设计院施工图设计要求的文件，可编辑电子版一套（word、AUTOCAD、Excel格式）和纸质版2套。

4.卖方在设备交货时向买方提供下列技术文件和图纸，纸质版文件10套及可编辑（AUTOCAD格式）电子版文件和PDF电子版文件各一套，但不限于此。

4.1外形尺寸图及有关说明。

4.2安装底座和基础螺栓的位置和尺寸。

4.3运输尺寸、重量和重心。

4.4 一、二次回路接线、配线图（含端子排图）等。

4.5交流、直流回路的控制、保护、信号等的所有部件均应有识别符号、编号并注明详细规格等信息。

4.6标明开关柜内所有端子排。

4.7铭牌图：内容按标准要求。

4.8应急照明控制箱、应急照明配电箱外壳等加明显标志。

4.9说明书

说明书包括下列资料

a  齐全和详细的安装资料

b  额定值和特性资料

c  维护和检验要求

d产品及其主要元件的使用说明书、安装调试指导书

e 工作条件

4.10产品出厂试验报告原件、整体及各部件合格证原件、质量证明文件原件。

4.11设备和备品备件管理资料文件,包括设备和备品发运和装箱的详细资料(各种清单)；设备和备品存放与保管技术要求,运输超重和超大件的明细表和外形图。

4.12备品备件和专用工具一览表

4.13买方所需的其它图纸、资料

4.14卖方将提供适用于本工程实际情况的、为本工程专用的纸质版技术资料上均应标明“甘肃靖煤能源有限公司大水头煤矿分公司选煤厂项目专用”字样与“正式资料”章。

5.卖方提供的技术文件及图纸完全能满足本项目总体设计、设备安装、现场调试运行和维护的需要，如果不能满足，买方有权提出补充要求，卖方将无偿提供所需要的补充技术资料。

6.现场服务等

6.1双方进行总体设计方案确认，根据需方提供的设备及技术条件规格要求进行设计。

6.2设备供应方须配套提供设备的专业安装服务，包括但不限于设备就位、固定、管线连接、调试及安装后的初步运行校验等；安装过程应严格遵循国家及行业相关技术规范、设备原厂安装手册要求，并确保安装质量符合验收标准，最终通过采购方的现场验收。安装所需的相关施工图纸详见附件。

7.供货地点: 甘肃靖煤能源有限公司大水头煤矿分公司选煤厂工业场地，包装、运输及卸载费用包含在设备总价内。

8.附件及附图

（1）附件一：自带电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统工程量清单

（2）附件二：消防应急照明配电箱系统图

9.卖方将提供适用于本工程实际情况的，为本工程专用的纸质版技术资料上均应标明“甘肃靖煤能源有限公司大水头煤矿分公司选煤厂工程”字样与“正式资料”章。

10.卖方提供的技术文件及图纸完全能满足该工程总体设计，设备安装，现场调试运行和维护的需要。如果不能满足，买方有权提出补充要求，卖方将无偿提供所需要的补充技术资料。

11.质量保证

从应急照明疏散指示系统调试验收后算起，全部要求质保3年。质保期以招标方确认的期限为准，质保期内卖方免费提供元件更换、维修服务。质保期外终身提供元件及备品备件及服务。

12.安装服务

设备供应方须配套提供设备的专业安装服务，包括但不限于设备就位、固定、管线连接、调试及安装后的初步运行校验等；安装过程应严格遵循国家及行业相关技术规范、设备原厂安装手册要求，并确保安装质量符合验收标准，最终通过采购方的现场验收。安装所需的相关施工图纸详见附件。

- 13.卖方应随机提供设备总价5%的备品备件

14.要求的技术文件份数及发送单位

| 发送单位 | 图纸资料 | 说明书及试验报告 |
| --- | --- | --- |
| 甘肃靖煤能源有限公司大水头煤矿分公司选煤厂 | 2 | 2 |
| 中煤科工集团武汉设计研究院有限公司 | 8 | 8 |

15. 投标方在投标文件中对设备规格型号及相关参数及单价标注明确，设备总价5%的备品备件随机发货。

16. 供货期限：买方安装前电话通知卖方，设备安装前1个月到货。